# Description refroidisseur

- Réfrigérant R134a

- 2 circuits frigorifiques

- Délestage jusqu’à 15% de la pleine charge

- Compresseur(s) semi-hermétique(s) à vis horizontal(aux)

- Un évaporateur multi-tubulaire du type « falling film »

- Détendeurs électroniques

- Une seule entrée d’eau et une seule sortie d’eau

- Un seul point d’alimentation électrique pour tout le refroidisseur

- Régulation par microprocesseur avec interface utilisateur

- Qualifiées et certifiées en fonction des standards Eurovent

- En conformité avec les directives CE en matière d’équipement de machines, électromagnétique et de pression (PED) et aux législations nationales la transposant

# Caractéristiques de construction

- Entièrement peinte – 500 heures de tenue en test de brouillard salin minimum

- Coffets électriques à l’épreuve des intempéries

- Surface entière des batteries de condensation protégées pour transport et manutention

# Caractéristiques compresseur

- Compresseur semi-hermétique à vis horizontal

- Entraînement direct – Vitesse maxi des vis : 3000 tr/min à 50 Hz

- 2 rotors dans le même plan horizontal

- Moteur refroidi par les gaz d’aspiration

- Lubrification en huile par différentiel de pression réfrigérant ente HP et BP

- Contrôle continu de la charge du compresseur par tiroir de régulation activé par pression d’huile

- Démarreur étoile-triangle

- Filtre à huile intégré

# Caractéristiques évaporateur

- Type multitubulaire du type « Falling film »

- Protection contre le gel par traceur électrique

- Raccords rainurés pour connections de type Victaulic

## Condenseur

- Ailetttes ajourées en aluminium serties mécaniquement sur tubes cuivre

- Sous-refroidisseur intégré au circuitage

# Ventilateurs

- Pales en matériau composite

- Moteur classe F, IP55

- Roulement à billes moteur lubrifiés à vie

Circuit frigorifique

- 2 circuits frigorifiques, avec un compresseur unique ou deux compresseurs en parallèle sur chaque circuit

- Par circuit :

- Vanne d’arrêt liquide

- Filtre déshydrateur à cartouche remplaçable

- Détendeur électronique

- Vanne de chargement

- Clapets anti-retour sur lignes de refoulement et d’huile

- Charge complète de fonctionnement en réfrigérant R134a et en huile

# Coffret électrique

- Entièrement monté et câblé en usine

- A l’épreuve des intempéries

- Porte d’accès à ouverture complète

- Sectionneur d’unité à commande externe verrouillable et cadenassable

- Un démarreur étoile triangle à transition fermée par compresseur entièrement monté et cablé en usine

- Un seul point d’alimentation électrique pour tout le refroidisseur (puissance et contrôle)

- Bobinages primaires et secondaires du transformateur de contrôle protégé par fusible

# Système de régulation

- Régulation par microprocesseur – de type proportionel et integral

- Interface utilisateur affichant les messages en language clair

- Accès à tous les paramètres de contrôle et de sécurité par différents menus

- Assure :

- Contrôle de la charge

- Détection des défauts

- Démarrage des compresseurs et ventilateurs

- Diagnostic et supervision

- Prend des mesures  correctives pour prévenir un arrêt dû à des hautes et basses pressions ou surintensité anormales

- Possibilité de connexion directe à un système de gestion centralisée du bâtiment utilisant le protocole de communication ouvert LonTalk™.

# Text boxes

Refroidisseurs de liquide à condensation par air Series R(

Modèles RTAC 120 à 400

(400 à 1500 kW – 50 Hz)

## RLC-PRG002-FR

## CG-PRGXXX-E4

Description
Unité