## BAS-PRG006-ES

Guía de
especificaciones

Controlador de zona Tracer ZN525

- Información general

Un controlador de zona basado en microprocesadores de control digital directo supervisa y optimiza el funcionamiento de las unidades terminales de agua equipadas con motoventilador CE como, por ejemplo, las unidades fan coil y las terminales de agua (según especificaciones de ingeniería). Permite diferentes configuraciones tales como 2 tubos sólo frío, 2 tubos calor, 2 tubos frío/calor con cambio de ciclo, 2 tubos sólo frío + batería eléctrica y 4 tubos (según especificaciones de ingeniería).

El funcionamiento del controlador de zona ZN525 ofrece un confort óptimo con un consumo energético mínimo. El controlador incorpora un algoritmo de control que permite mantener tanto la temperatura ambiente COMO la temperatura del aire de descarga a un nivel de confort level (control en cascada) a través de un doble lazo de control PID.

El ZN525 mantiene el motor del ventilador a la velocidad más baja posible mientras se acciona la válvula para conseguir confort acústico.

El controlador de zona funciona tanto en modo independiente como en red (LON); su configuración maestro/esclavo rápida integrada facilita la reconfiguración de zonas internas y mejora la productividad de los equipos. Es compatible con·LonMark® HVAC·Space Comfort Controller profile 8500 (FTT 10A).

El controlador está diseñado para montaje en obra o en fábrica. Recibe la alimentación de una línea de alimentación de 230 V CA y acciona directamente distintos tipos de actuadores aprobados (cera caliente, 3 cables).

El controlador es compatible con un sensor de zona que actúa como una interfaz local del usuario.

El sensor de zona puede suministrarse con un diseño innovador y funcional para ofrecer un control de fácil manejo para los usuarios.

Un cable RJ9 de conexión rápida entre el sensor de zona y el controlador de la unidad es suficiente para que haya comunicación bidireccional entre ambas unidades.

El sensor de zona proporcionar información relevante al ocupante a través de iconos claros y comprensibles. Asimismo permite que el usuario ajuste un número de parámetros mediante pulsadores de gran tamaño. La comunicación con el usuario sólo se puede establecer en el idioma local y/o mediante símbolos.

Ajuste de valores de consigna de temperatura

El sensor de zona permite dos métodos de ajuste del valor de consigna de temperatura:

- Valor de consigna absoluto: el sensor de zona permite al ocupante ajustar el valor de consigna de temperatura ambiente dentro de una gama de valores especificada.

- Valor de consigna relativo: el sensor de zona permite al ocupante aumentar y reducir el valor de consigna de temperatura ambiente.

El sensor de zona y el controlador son compatibles con la sincronización de unidades múltiples (Round Robin, de turno rotatorio) en caso de que varias unidades suministren a la misma zona. Si se aplica una modificación en un sensor de zona, como un valor de consigna, este valor se actualiza y se muestra en todos los demás sensores de pared que suministran a la misma zona.

En cualquier momento, el BMS podrá realizar el cambio de control local a manual (valor de consigna, modo de velocidad de ventilador, temporización de cambio de modo de funcionamiento) y actualizar las pantallas de cristal líquido para volver a un estado de funcionamiento automático (p. ej., paso al modo económico durante la noche, etc.).

- Características técnicas

El controlador de zona debe cumplir las siguientes características técnicas:

| Montaje y cableado | Bloques de terminales extraíbles y de montaje en raíl DIN (excepto en el caso de la salida del relé de calefacción), alojamiento compacto, conexión RJ9 al sensor de zona |
| --- | --- |
| Alimentación eléctrica | 230 V CA (+10 % / -15 %) – 50/60 Hz – 3 A máx. |
| Condiciones ambientales | IP20, 0  - 60 C, RH 5 % - 95 % sin condensación Protección antipolvo: nivel de contaminación 1 |
| Normas | Directiva europea 89/336/EEC de aparatos eléctricos de baja tensión: *Inmunidad: 61000-6-1 *Emisión: 61000-6-3 Directiva europea 73/23/EEC sobre compatibilidad electromagnética: *EN 60335-1 *EN 60335-2-40 |
| Diagnósticos | 3 indicadores luminosos - Botón pulsador "Terminal de servicio" |

- Conexiones

| Puntos conectados físicamente al controlador de zona (véase también el apéndice) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del punto / descripción | BI | AI | BO | AO |
| Ocupación de zona Esta entrada determina la ocupación de la zona y acciona el controlador para que actúe en 2 modos de funcionamiento distintos cuando está en configuración autónoma (modo desocupado/antihielo u ocupado/confort) y en 4 modos distintos cuando está conectado al BMS (ocupado/confort, ocupado en espera/economía, desocupado/antihielo u ocupado en by-pass/cambio a modo nocturno). | 1 |  |  |  |
| Contacto de ventana Cuando se detecta que una ventana está abierta, el controlador desactiva el funcionamiento del ventilador, cierra todas las válvulas y desconecta la batería eléctrica (si la hay). En una sala con varias unidades, se pararán todas las unidades si se abre una ventana de la sala. La unidad en la que se encuentra abierta la ventana transmitirá esta información a las otras unidades interconectadas, lo que permitirá que éstas paren la calefacción o la refrigeración y protejan así la zona de temperaturas extremas. | 1 |  |  |  |
| Caudal excesivo de condensados Cuando el contacto de caudal excesivo de condensados se activa indicando un alto nivel de los mismos, el controlador cierra todas las válvulas de la unidad, desconecta la batería eléctrica (si la hay) y activa el ventilador a velocidad baja para evitar el arrastre de gotas a la batería. | 1 |  |  |  |
| Mando y control de velocidad del ventilador Controla las velocidades mínima, baja, media y alta del ventilador (control proporcional) y corta la alimentación eléctrica del motor del ventilador. |  |  | 1 | 1 |
| Actuador de la válvula de refrigeración Admite actuadores de 3 hilos (2 BO) así como válvulas térmicas (1 BO). |  |  | 2 |  |
| Actuador de la válvula de calefacción Admite actuadores de 3 hilos (2 BO) así como válvulas térmicas (1 BO). |  |  | 2 |  |
| Control de la batería eléctrica Debería disponer de salidas de relés y triac para controlar la batería eléctrica (configurables) como elemento sustitutivo, o adicional, del calentamiento por agua caliente. |  |  | 1 |  |
| Temperatura de zona / Temperatura del aire de retorno Medición de la temperatura ambiente con un termistor de 10 kΩ para poner en funcionamiento el controlador de temperatura. |  | 1 |  |  |
| Temperatura del aire de descarga Este sensor de 10 kΩ se sitúa normalmente aguas abajo de las baterías de frío/calor y se utiliza para mantener la temperatura del aire de descarga dentro de los límites de confort (lazo de control en cascada proporcional integral tanto para temperatura del aire ambiente como para temperatura del aire de descarga). |  | 1 |  |  |
| Temperatura de entrada del agua Este termistor de 10 kΩ se utiliza cuando el controlador de zona está configurado para realizar cambios de modo de funcionamiento o para enviar la información de la temperatura de entrada del agua al BMS. |  | 1 |  |  |
| Número total de puntos de conexión | 3 | 3 | 6 | 1 |

| Sensor de zona |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pantalla de cristal líquido Se muestra la siguiente información: |  |  |  |  |
| - Modo calor o frío - Velocidad del ventilador - Control de temperatura ambiente - Control de temp. del aire de alimentación - Indicación del estado de ocupación y del estado de la temporización de cambio de modo de funcionamiento - Valor de consigna y temp. ambiente (relativos y/o absolutos) | - Diagnóstico: indicación de fallos en el controlador de la unidad de agua - Llamada de ocupante - Ping de mantenimiento - Indicación de desconexión de emergencia por una ventana abierta - Sincronización de sensores de zona múltiples |  |  |  |
| Descripción/nombre del punto del módulo |  | BI | AI | BO |
| Ajuste de valores de consigna locales El sensor de zona proporciona el ajuste del valor de consigna de la temperatura. |  |  | 1 |  |
| Cambio de estado de funcionamiento local a modo ocupado/desocupado El controlador de zona deberá poderse configurar en el modo ocupado en by-pass pulsando el botón de ocupación. Este modo será válido durante un tiempo (ajustable). |  | 2 |  |  |
| Cambio local de velocidad del ventilador El sensor de zona debe proporcionar la posibilidad de controlar manualmente la velocidad del ventilador cuando está en alguno de los modos de ocupado (apagado, velocidad baja, velocidad media, velocidad alta y modo automático). Si se transmite la señal de control del ventilador al controlador (maestro/esclavo, BMS), el controlador ignora la señal de entrada del interruptor del ventilador del sensor de zona y utiliza el valor transmitido. |  | 5 |  |  |
| Número total de puntos del módulo sensor de zona |  | 7 | 1 |  |

| Puntos de software |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del punto / descripción | BI | AI | BO |
| Auto diagnóstico Véase la descripción detallada que aparece más abajo en este documento. | 15 |  |  |
| Horas de funcionamiento de la batería eléctrica Contador de las horas de funcionamiento acumuladas que permite calcular y optimizar el consumo de energía. |  | 1 |  |
| Cambio de posición de la válvula de refrigeración Cambio BMS. |  |  | 2 |
| Cambio de posición de la válvula de calefacción Cambio BMS. |  |  | 2 |
| Limitación de consumo de la batería eléctrica Puede activarse o desactivarse la batería eléctrica del BMS. | 1 |  |  |
| Estado del filtro para mantenimiento / horas de funcionamiento El estado del filtro en el controlador se basa en las horas de funcionamiento acumuladas por el ventilador de la unidad y genera un diagnóstico de necesidad de mantenimiento una vez se ha excedido el límite de horas de funcionamiento (valor ajustable). | 1 |  |  |
| Modo de ocupación Ocupado (confort) / Desocupado (antihielo) / En espera (economía) |  |  | 3 |
| Número total de puntos de software | 17 | 1 | 7 |
| INFORMACIÓN COMPLETA DISPONIBLE EN BMS = 47 | 27 | 5 | 15 |

- Modos de funcionamiento y funciones

Control en cascada

El controlador de zona supervisa la temperatura ambiente y la de descarga mediante un lazo de control en cascada proporcional integral y ofrece las siguientes ventajas:

- Limitación de la temperatura de descarga para evitar el efecto "ducha fría".

- Control de la temperatura ambiente y del aire de retorno y estabilización simultánea de la temperatura del aire de descarga.

Funcionamiento del ventilador

El controlador de zona es compatible con ventiladores de velocidad variable (0..10 V). Admite funcionamiento del ventilador continuo o en ciclos. El controlador, en modo ocupado, puede controlar la velocidad del ventilador automáticamente y apagar el motor del ventilador para ahorrar más energía si se activa el modo "automático" desde el sensor de zona local o desde el BMS.

Si se selecciona el modo "desconectado", el controlador para el ventilador, cierra las válvulas y espera un comando de retorno a velocidad del ventilador, o "automático".

El cambio de estado de funcionamiento de la velocidad del ventilador que tiene lugar en el nivel del sensor de zona se puede reiniciarse automáticamente desde el BMS. Si, por ejemplo, un ocupante fuerza la activación del ventilador a baja velocidad durante una reunión, la velocidad del ventilador puede volver a posición "automático" a través de un comando enviado por el BMS, que anulará el cambio de velocidad del ventilador en el nivel del sensor de zona local.

El ventilador de velocidad variable actúa:

• Como actuador de modulación del 0% al 100% cuando el comando de velocidad del ventilador se encuentra en modo automático

• Como ventilador de 1, 2 o 3 velocidades cuando el comando de velocidad del ventilador se encuentra en las posiciones Off (desconectado), Low (baja), Medium (media) o High (alta)

Control de ventilador

En modo "automático", el algoritmo de control inteligente del controlador de zona concede una mayor importancia a los actuadores de calor/frío mientras mantiene el ventilador a la velocidad más reducida posible. Esta acción maximiza el confort acústico si se pone en funcionamiento el ventilador a la velocidad más baja durante el mayor tiempo posible.

Funcionamiento continuo del ventilador

Es necesario el funcionamiento continuo del ventilador para el control de temperatura del aire de descarga. Si existe tanto un módulo sensor de zona como una solicitud comunicada, esta última tiene prioridad.

Funcionamiento del ventilador por ciclos

El funcionamiento del ventilador por ciclos no admite el control de temperatura del aire de descarga control (algoritmo de control en cascada). Seleccionar el funcionamiento del ventilador por ciclos implica utilizar únicamente el control de temperatura de zona (algoritmo de control PI simple) y no utilizar el control de temperatura del aire de descarga. Si existe tanto un módulo sensor de zona como una solicitud transmitida, esta última tiene prioridad.

Muestreo de la temperatura de entrada del agua

En las aplicaciones de válvulas de 2 vías, cuando la temperatura del agua no es la adecuada para suministrar la potencia necesaria, las válvulas deben estar cerradas. El controlador comprueba periódicamente la temperatura del agua abriendo la válvula durante varios minutos, permitiendo que se regule el flujo de agua y que se realice una medición precisa de la temperatura del agua. Si de esta manera la temperatura del agua es más elevada que la temperatura ambiente, el controlador presupone que es capaz de suministrar calor a la zona. Si la temperatura del agua es menor que la temperatura ambiente, se espera que se suministre frío. Si hace falta frío y se ha determinado la disponibilidad de potencia frigorífica, el controlador vuelve a operación normal. Se producirá el mismo proceso en caso de una solicitud de calefacción. Si la potencia de la batería es opuesta a lo que se necesita, el controlador cierra las válvulas durante 60 minutos y después vuelve a realizar el proceso de determinación de potencia.

Configuración maestro/esclavo rápida

Se incluye capacidad principal/auxiliar prediseñada para facilitar los cambios de disposición de paredes y suelos.

Módulo de sensor de zona

El sensor de zona incluye una pantalla de cristal líquido y ofrece estas funciones:

Medición de la temperatura ambiente

Los sensores de zona indican tanto la temperatura ambiente local que detectan como la temperatura del aire de retorno obtenida por el sensor del controlador. El sensor de zona manda la temperatura ambiente con cada cambio de 0,1 °C y cada 10 minutos.

Ajuste del valor de consigna de temperatura

El sensor de zona proporciona los ajustes del valor de consigna de la temperatura.

Sincronización de los sensores de zona (Round Robin)

Round Robin es una característica única de Trane que permite que cualquier acción del usuario en un sensor de zona pueda compartirse con otros módulos de sensor de zona que suministren a la misma zona.

En una instalación con varios sensores de zona, los sensores de una zona específica compartirán las mismas variables, como el valor de consigna de temperatura del operador activo, la solicitud de velocidad del ventilador, la temporización de cambio de modo de funcionamiento y las solicitudes de anulación.

Esto significa que, en un conjunto de controladores maestro/esclavo con varios sensores de zona, el usuario puede realizar cambios (valores de consigna, modos ocupado/desocupado, velocidad del ventilador) en cualquier sensor de zona del conjunto. Los sensores de zona de cada conjunto se sincronizan automáticamente y muestran los últimos valores actualizados en las pantallas de cristal líquido.

Ajuste de la velocidad del ventilador

El sensor de zona debe proporcionar la posibilidad de controlar manualmente la velocidad del ventilador cuando el controlador de zona está en alguno de los modos de ocupado (apagado, velocidad baja, velocidad media, velocidad alta y modo automático). Si se transmite la señal de control del ventilador al controlador (maestro/esclavo, BMS), el controlador ignora la señal de entrada del interruptor del ventilador del sensor de zona y utiliza el valor transmitido.

Botón de ocupación

El controlador de zona deberá poderse configurar en el modo ocupado en by-pass pulsando el botón de ocupación.  Este modo permanece efectivo durante un tiempo (ajustable).

En cualquier momento, el BMS puede reiniciar cambios de control local a manual y actualizar las pantallas de cristal líquido locales con el fin de recuperar las condiciones establecidas (p. ej., paso al modo económico durante la noche, etc.)

Operación de llamada de ocupante

Esta función, cuando se activa, permite que el usuario envíe una señal al sistema de gestión de edificios (BMS) para recibir ayuda. Sólo funciona cuando el BMS del edificio es Trane Tracer Summit y el usuario está presente.

Aviso de solicitud de mantenimiento

El sensor de zona integra una función de solicitud de mantenimiento que utilizan los empleados de operación o mantenimiento para indicar al BMS que es necesario llevar a cabo una revisión de la zona a la que suministra el sensor de zona.

Aviso de fallo de la unidad

El sensor de zona puede informar sobre cualquier fallo que ocurra en el controlador ZN525 al que esté conectado. Si se da una situación así, aparece un icono en la pantalla. Esta misma información se envía al BMS para informar sobre la situación.

El icono desaparece de forma automática cuando el controlador ZN525 vuelve al funcionamiento normal.

Aviso de ventana abierta

En determinados países, la normativa exige que siempre y cuando se abra una ventana en una zona a la que suministre una unidad terminal, esta unidad debe apagarse para ahorra energía.

Cuando se activa esta función en el nivel del controlador ZN525 y se informa sobre una ventana abierta, el usuario no puede alterar ningún parámetro del sensor de zona. Cuando se cierra la ventana, este suceso desaparece y el sistema vuelve al funcionamiento normal.

Modos de ocupación

Cuando el controlador de zona esté conectado al BMS dispondrá al menos de 4 modos de ocupación.

Modo ocupado (o confort): modo de funcionamiento normal para espacios ocupados o para funcionamiento diurno. Este modo utiliza los valores de consigna de refrigeración o calefacción en modo ocupado. El controlador selecciona automáticamente la velocidad más baja del ventilador; la válvula (frío/calor) o la batería eléctrica (si la hay) se modulan para mantener el valor de consigna solicitado.

Modo desocupado (o antihielo): Modo de funcionamiento normal para salas desocupadas o para servicio nocturno. El controlador mantiene la temperatura ambiente en el valor de consigna de calor o frío desocupado.

Modo ocupado en espera (o economía): Modo utilizado para reducir el funcionamiento de la calefacción o la refrigeración durante las horas en modo ocupado cuando el espacio está desocupado.

Modo ocupado en by-pass (o cambio a modo nocturno): Modo que se debe utilizar para las temporizaciones del cambio de modo de funcionamiento. En el modo ocupado en by-pass, el controlador utiliza los valores de consigna de frío y calor en modo ocupado durante 120 minutos. Este modo se selecciona cuando la solicitud en la comunicación aparece "desocupado" y un ocupante indica su presencia en el espacio controlado por la unidad, ya sea a través de un sensor de zona local, o a través de temporización del cambio de modo enviada a BMS.

- Comunicación

Para un rendimiento óptimo del sistema, los controladores de zona están vinculados al sistema BMS.

La interoperabilidad se garantiza mediante·LonMark®·HVAC·Space·Comfort·Controller·profile·8501.

La unidad de control de zona utiliza un interfaz de comunicación LON tipo FTT - 10A. Permite la comunicación de datos par a par (también denominada maestro/esclavo).

Para simplificar las aplicaciones "maestro/esclavo", el controlador proporciona información que agrupa todos los datos compartidos necesarios en una sola variable de comunicación.

Esta variable maestro/esclavo incluye la siguiente información que se transmite desde la unidad maestro a la unidad esclavo para garantizar un funcionamiento similar de las unidades:

En el modo maestro/esclavo parcial, el maestro impone a los esclavos los siguientes parámetros:

- Valor de consigna efectivo

- Modo calor/frío

- Ocupación

- Comando de velocidad del ventilador

Cada unidad esclavo controla sus válvulas y la velocidad del motor para ajustar la carga local de frío/calor.

En el modo maestro/esclavo completo, el maestro impone a los esclavos los siguientes parámetros:

- Valor de consigna efectivo

- Modo calor/frío

- Ocupación

- Comando de velocidad del ventilador

- Temperatura ambiente.

- Diagnóstico

El controlador de zona proporciona los diferentes tipos de información de diagnóstico necesaria:

El diagnóstico informativo desaparece automáticamente cuando ya no existen las condiciones que lo han provocado.

El controlador de zona proporciona al menos los siguientes diagnósticos informativos:

- Estado del filtro para mantenimiento / horas de funcionamiento

- Actuación del contacto de ventana

- Llamada de ocupante para permitir que pueda generar una llamada al sistema de gestión del edificio

- Clave de mantenimiento para permitir que el personal de mantenimiento pueda identificar una unidad simple

- Cambios de estado de salida para la función de prueba manual de salida

- Cambio de estado de las válvulas de agua (100 % abiertas) en el arranque, lo que facilita el equilibrio de agua en el sistema.

El diagnóstico de rearme manual desconecta el controlador y se reinicia automáticamente cuando la entrada está presente y es válida. El diagnóstico se mantiene hasta que se rearma el controlador.

El controlador de zona proporciona al menos los siguientes diagnósticos de bloqueo:

- Límite mínimo de temperatura del aire de descarga
Mientras este modo de funcionamiento está activo el controlador incrementa la potencia calorífica o disminuye la potencia frigorífica con el fin de elevar la temperatura del aire de descarga por encima del límite. Si la temperatura del aire de descarga permanece por debajo del límite durante tres minutos, el controlador genera un diagnóstico de límite mínimo de temperatura del aire de descarga y abre todas las válvulas para que fluya el agua por las baterías y se desconecte el ventilador y la batería eléctrica.

- Temperatura ambiente baja
Se activa cuando la temperatura de la sala es inferior al valor de consigna de prevención de temperatura ambiente baja. Se abrirán todas las válvulas y se desconectará el ventilador y la batería eléctrica.
El controlador desactiva la temperatura ambiente baja cuando la temperatura ambiente sube 2 C por encima del valor de consigna de temperatura ambiente baja.

El diagnóstico de rearme manual desconecta el controlador y se reinicia automáticamente cuando la entrada está presente y es válida. El diagnóstico se borra cuando la entrada está presente y es válida.

El controlador de zona proporciona al menos los siguientes diagnósticos sin bloqueo:

- Fallo en la temperatura ambiente (no hay medición): se cierran las válvulas y se desconecta el ventilador y la batería eléctrica.

- Fallo en la temperatura de entrada del agua (pérdida del sensor): se prohíbe todo modo de funcionamiento en frío.

- Fallo en la temperatura de descarga (pérdida del sensor): se cierran las válvulas y se desconecta el ventilador y la batería eléctrica.

- Se produce una pérdida de comunicación del sensor de zona (módulo de sala) cuando el controlador no recibe información actualizada del sensor de zona después de 15 minutos; esto activa el modo de temperatura ambiente local y acciona el ventilador en su velocidad predeterminada.

Apéndice

| Nombre del punto / descripción | BI | AI | BO | AO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocupación de zona | 1 |  |  |  |
| Contacto de ventana | 1 |  |  |  |
| Exceso de caudal de condensados | 1 |  |  |  |
| Control de velocidad del ventilador |  |  | 1 | 1 |
| Actuador de la válvula de refrigeración |  |  |  | 2 |
| Actuador de la válvula de calefacción |  |  |  | 2 |
| Control de la batería eléctrica |  |  |  | 1 |
| Temperatura de zona / Temperatura del aire de retorno |  | 1 |  |  |
| Temperatura del aire de descarga |  | 1 |  |  |
| Temperatura de entrada del agua Número de pedido de publicación BAS-PRG006-ES Fecha 0110 Publicación nueva Debido a la política de continua mejora de sus productos y de sus datos correspondientes, Trane se reserva el derecho a modificar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. Las operaciones de instalación y mantenimiento del equipo que se indican en esta publicación deberán ser realizadas únicamente por técnicos cualificados. Trane bvba Lenneke Marelaan 6 -1932 Sint-Stevens-Woluwe, Bélgica ON 0888.048.262 - RPR BRUSELAS |  | 1 |  |  |
| Ajuste de valores de consigna locales |  | 1 |  |  |
| Cambio local a modo ocupado/desocupado | 2 |  |  |  |
| Cambio local de velocidad del ventilador | 5 |  |  |  |
| Auto diagnóstico | 15 |  |  |  |
| Horas de funcionamiento de la batería eléctrica |  | 1 |  |  |
| Cambio de posición de la válvula de refrigeración |  |  |  | 2 |
| Cambio de posición de la válvula de calefacción |  |  |  | 2 |
| Limitación de consumo de la batería eléctrica |  | 1 |  |  |
| Estado del filtro para mantenimiento / horas de funcionamiento | 1 |  |  |  |
| Modo de ocupación |  |  | 3 |  |
| Total | 26 | 6 | 4 | 10 |

www.trane.com

Si desea obtener más información, puede ponerse en contacto con la oficina local o enviarnos un correo electrónico a comfort@trane.com