## BAS-PRG006-FR

Guide
Spécifications

Régulateur de zone Tracer ZN525

- Généralités

Un régulateur de zone direct universel numérique à microprocesseur commande et optimise le fonctionnement des unités terminales à eau équipées de ventilateur à moteur EC, comme les ventilo-convecteurs et les poutres froides (à spécifier par le conseiller). Il prend en charge différentes configurations, comme 2 tubes froid seul, 2 tubes chaud seul, 2 tubes à inversion, 2 tubes froid + résistance électrique et 4 tubes (à spécifier par le conseiller).

Le fonctionnement du régulateur de zone ZN525 assure un confort optimal avec une consommation minimale d'énergie. Le régulateur embarque un algorithme de contrôle qui permet de maintenir en même temps la température ambiante ET la température de soufflage au niveau de confort (réglage en cascade) via une double boucle de régulation PID.

Le régulateur ZN525 maintient le moteur de ventilateur à la vitesse la plus basse possible, tout en régulant la vanne pour un meilleur confort acoustique.

Le régulateur de zone fonctionne en mode autonome ou communicatif (LON) ; la configuration rapide maître/esclave intégrée permet de changer facilement l'installation au mur ou au sol et d'améliorer la productivité des équipes de réalisation. Il est conforme au profil de régulateur de confort d'ambiance CVC 8500 (FTT 10A) de LonMark®.

Le régulateur est conçu pour faciliter l'installation sur site ou en usine. Il est alimenté directement par un circuit 230 Vc.a., et commande directement les différents types d'actionneurs agréés (cire chaude, 3 fils).

Le régulateur prend en charge un module de capteur de zone qui agit comme interface locale de commande.

Le capteur de zone est un produit innovant dans son design et riche dans ses fonctionnalités, qui offre aux occupants de la zone un contrôle convivial sur leur confort.

Il suffit d'un câble RJ9 à connexion rapide entre le capteur de zone et le régulateur pour que les deux unités communiquent entre elles.

Le capteur de zone fournit des informations pertinentes à l'occupant via des icônes faciles à lire et à comprendre. Il permet à l'utilisateur de régler un certain nombre de paramètres, via des boutons-poussoirs de grande taille. Seuls la langue locale et/ou des symboles sont acceptés pour communiquer avec l'utilisateur.

Réglage du point de consigne de température

Le capteur de zone offre deux méthodes de réglage du point de consigne de température :

- Point de consigne absolu : Le capteur de zone permet à l'utilisateur de régler le point de consigne de température d'ambiance dans une plage spécifiée.

- Point de consigne relatif : Le capteur de zone permet à l'occupant d'augmenter ou diminuer le point de consigne de température d'ambiance.

Le capteur de zone et le régulateur prennent en charge la synchronisation entre unités (séquentielle circulaire) dans le cas où plusieurs unités couvrent la même zone. Si une modification est appliquée sur un capteur de zone, la valeur d'un point de consigne par exemple, cette valeur est mise à jour et affichée sur tous les capteurs muraux couvrant la même zone.

À n'importe quel moment, la GTB est capable de réinitialiser les dérogations manuelles/locales (point de consigne, mode de vitesse de ventilation, relance temporisée) et de mettre à jour les écrans LCD locaux afin de revenir à un état programmé (par ex. remise en mode économique le soir, etc.).

- Caractéristiques techniques

Le régulateur de zone est conforme aux caractéristiques techniques suivantes :

| Montage/câblage | Montage sur rail DIN, borniers amovibles (sauf pour la sortie du relais de chauffage), boîtier compact, raccordement RJ9 au capteur de zone |
| --- | --- |
| Alimentation électrique | 230 Vc.a. (+10%/-15%) – 50/60 Hz – 3 A maxi. |
| Conditions de fonctionnement | IP20, 0 à 60C, HR 5% à 95% sans condensation Protection contre les poussières : niveau 1 de pollution |
| Normes | Directive 89/336/CEE relative au matériel électrique basse tension : *Immunité : 61000-6-1 *Émission : 61000-6-3 Directive 73/23/CEE relative à la compatibilité électromagnétique : *EN 60335-1 *EN 60335-2-40 |
| Diagnostics | 3 DEL – Bouton-poussoir voyant de service |

- Connectivité

| Points physiquement connectés au régulateur de zone (voir également l'annexe) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du point/description | BI | AI | BO | AO |
| Occupation de zone Cette entrée détermine l'état d'occupation de la pièce et commande le régulateur dans 2 modes de fonctionnement différents en configuration autonome (inoccupé/hors gel ou occupé/confort) et 4 modes de fonctionnement différents quand il est raccordé à une GTB (occupé/confort, occupé-veille/économique, inoccupé/hors-gel ou occupé-dérivation/dérogation nocturne). | 1 |  |  |  |
| Contact de fenêtre Quand une fenêtre ouverte est indiquée, le régulateur désactive le fonctionnement du ventilateur, ferme toutes les vannes de l'unité et met la résistance électrique sur arrêt (si présente). Dans une pièce avec plusieurs unités, toutes les unités sont arrêtées si une des fenêtres est ouverte. L'unité correspondant à la fenêtre ouverte communique cette information aux autres unités concernées pour leur permettre d'arrêter de chauffer ou de refroidir, tout en protégeant l'espace des températures extrêmes. | 1 |  |  |  |
| Surdébit de condensats Quand le contact de surdébit de condensats indique un surdébit, le régulateur ferme toutes les vannes de l'unité, met la résistance électrique sur arrêt (si présente) et active la vitesse lente de ventilation pour éviter le rinçage de la batterie. | 1 |  |  |  |
| Régulation et commande de la vitesse de ventilateur Commande les vitesses mini., lente, intermédiaire et rapide du ventilateur (commande proportionnelle) et isole le moteur de ventilateur de son alimentation électrique. |  |  | 1 | 1 |
| Servomoteur de vanne de froid Prend en charge les servomoteurs à 3 fils (2 BO) ainsi que les vannes thermiques (1 BO). |  |  | 2 |  |
| Servomoteur de vanne de chaud Prend en charge les servomoteurs à 3 fils (2 BO) ainsi que les vannes thermiques (1 BO). |  |  | 2 |  |
| Commande de résistance électrique Des sorties de relais et triac doivent être disponibles pour la commande de la résistance électrique (configurable), en remplacement ou en plus du chauffage hydronique. |  |  | 1 |  |
| Température de zone/température d'air de reprise Mesure de la température d'ambiance avec une thermistance de 10 kΩ pour obtenir la température du régulateur. |  | 1 |  |  |
| Température de soufflage Ce capteur 10 kΩ est généralement installé en aval des batteries d'eau de chauffage/refroidissement et utilisé pour maintenir la température d'air de soufflage dans les limites de confort (boucle de régulation proportionnelle intégrale en cascade de la température d'ambiance/d'air de soufflage). |  | 1 |  |  |
| Température d'entrée d'eau Cette thermistance de 10 kΩ est utilisée quand le régulateur de zone est configuré pour prendre des décisions d'inversion ou pour signaler à la GTB la température d'entrée d'eau. |  | 1 |  |  |
| Total des points câblés | 3 | 3 | 6 | 1 |

| Capteur de zone |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affichage LCD Les informations affichées sont les suivantes : |  |  |  |  |
| - Mode chaud ou froid - Vitesse de ventilation - Régulation de la température ambiante - Régulation de la température d'air de soufflage - Affichage de l'état d'occupation et de l'état de relance temporisée - Température ambiante et point de consigne (relatif et/ou absolu) | - Diagnostics : Affichage de défaut de régulateur d'unité à eau - Appel d'occupant - Ping de maintenance - Affichage d'arrêt d'urgence après ouverture d'une fenêtre - Synchronisation de plusieurs capteurs de zone |  |  |  |
| Nom du point de module/description |  | BI | AI | BO |
| Réglage du point de consigne local Le capteur de zone assure le réglage du point de consigne de température. |  |  | 1 |  |
| Dérogation locale occupé/inoccupé Le régulateur de zone peut être mis en mode occupé avec dérivation, par appui sur le bouton d'occupation. Ce mode reste en vigueur pendant une période définie (configurable). |  | 2 |  |  |
| Dérogation locale de vitesse de ventilation Le capteur de zone doit offrir la possibilité de réguler manuellement la vitesse de ventilation quand le régulateur de zone est dans n'importe quel mode occupé (arrêt, vitesse lente, intermédiaire, rapide et auto). Si la demande de régulation de ventilation est communiquée au régulateur (maître/esclave, GTB), le régulateur ignore l'entrée de commutation de ventilation du capteur de zone et utilise la valeur communiquée. |  | 5 |  |  |
| Total des points du module de capteur de zone |  | 7 | 1 |  |

| Points logiciels |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom du point/description | BI | AI | BO |
| Diagnostics automatiques Voir description détaillée plus loin dans ce document | 15 |  |  |
| Heures de fonctionnement de la résistance électrique Compteur cumulatif des heures de fonctionnement pour permettre de mesurer et d'optimiser la consommation énergétique |  | 1 |  |
| Dérogation de position de vanne froid Dérogation par la GTB. |  |  | 2 |
| Dérogation de position de vanne chaud Dérogation par la GTB. |  |  | 2 |
| Limitation de demande sur chauffage électrique Possibilité d'activer/désactiver le chauffage électrique depuis la GTB. | 1 |  |  |
| État des filtres/heures de fonctionnement L'état des filtres du régulateur est basé sur le cumul des heures de fonctionnement du ventilateur de l'unité et crée un diagnostic de maintenance une fois la limite (réglable) d'heures de fonctionnement dépassé. | 1 |  |  |
| Mode d’occupation Occupé (confort) / Inoccupé (hors-gel) / Veille (économique) |  |  | 3 |
| Total des points logiciels | 17 | 1 | 7 |
| TOTAL DES INFOS DISPONIBLES SUR GTB = 47 | 27 | 5 | 15 |

- Modes de fonctionnement et fonctions

Réglage en cascade

Le régulateur de zone contrôle la température d'ambiance et la température de soufflage via une boucle de régulation proportionnelle intégrale en cascade afin d’offrir les avantages suivants :

- Limitation de la température de soufflage afin d'éviter l'effet "douche froide".

- Contrôle de la température d'ambiance ou de l'air de reprise, tout en stabilisant la température de soufflage.

Fonctionnement de la ventilation

Le régulateur de zone prend en charge les ventilateurs à vitesse variable (0..10 V). Les ventilations continue et cyclique sont supportées. Lorsqu'il est en mode occupé, le régulateur est à même de réguler la vitesse de ventilation automatiquement et d'isoler le moteur de ventilation de son alimentation électrique, pour plus d'économies d'énergie, si "auto" est activé soit par le capteur de zone local, soit par la GTB.

Si le mode "arrêt" est sélectionné, le régulateur met le ventilateur sur arrêt, ferme les vannes et attend l'instruction de repasser soit en vitesse de ventilation, soit en "auto".

La dérogation intervenue pour la vitesse de ventilation au niveau du capteur de zone peut être annulée automatiquement par la GTB. Si, par exemple, un occupant force la ventilation à tourner à vitesse lente pour une réunion, le système GTB peut rétablir la vitesse de ventilation "auto" grâce à une simple instruction, qui annule la dérogation demandée au capteur de zone local pour la vitesse de ventilation.

Le ventilateur à vitesse variable fonctionne :

•  Comme un actionneur de modulation agissant entre 0% et 100% quand l'instruction de vitesse de ventilation est en mode Auto.

•  Comme un ventilateur à 1, 2 ou 3 vitesses quand l'instruction de vitesse de ventilation est sur Arrêt, Lent, Intermédiaire ou Rapide.

Commande de ventilateur

En mode "Auto", l'algorithme intelligent du régulateur de zone donne la prééminence aux actionneurs de chaud/froid, tout en maintenant la ventilation à la plus basse vitesse possible. Cette action favorise au maximum le confort acoustique, en faisant fonctionner la ventilation à la vitesse la plus basse possible et pendant le plus longtemps possible.

Fonctionnement continu de la ventilation

Le fonctionnement continu de la ventilation est nécessaire à la régulation de la température de soufflage. S'il existe simultanément un modèle de capteur de zone et une requête communiquée, c'est cette dernière qui a la priorité.

Fonctionnement cyclique de la ventilation

Le fonctionnement cyclique de la ventilation est incompatible avec la régulation de la température de soufflage (algorithme de régulation en cascade). Pour pouvoir le sélectionner, il faut utiliser la régulation de température de zone (algorithme de régulation proportionnelle intégrale simple) uniquement, pas la régulation de la température de soufflage. S'il existe simultanément un modèle de capteur de zone et une requête communiquée, c'est cette dernière qui a la priorité.

Échantillonnage de la température d'entrée d'eau

Dans les applications à vannes 2 voies, lorsque la température de l'eau ne permet pas de garantir une capacité correspondant aux besoins, les vannes doivent être fermées. Le régulateur vérifie périodiquement la température de l'eau en ouvrant la vanne pendant quelques minutes, ce qui a pour effet de réguler la circulation d'eau et de permettre une mesure précise de sa température. Si la température mesurée est supérieure à la température d'ambiance effective, le régulateur part du principe qu'il est capable de fournir la puissance calorifique à la zone. Si la température est inférieure à la température d'ambiance effective, c'est une puissance frigorifique qui est attendue. Si le mode froid est requis et si la puissance frigorifique est disponible, le régulateur reprend son fonctionnement normal. Le même processus se produit pour une demande de chaud. Si la capacité de la batterie est incompatible avec les besoins, le régulateur ferme les vannes pendant 60 minutes, après quoi il entame à nouveau un processus de détermination de la capacité.

Configuration rapide maître/esclave

La capacité maître/esclave préinstallée est comprise pour simplifier les reconfigurations (mur, sol).

Module de capteur de zone

Le module de capteur de zone est muni d'un écran d'affichage LCD et offre les fonctions suivantes :

Mesure de la température d'ambiance

Les capteurs de zone affichent soit la température d'ambiance locale, soit la température d'air de reprise donnée par le capteur du régulateur. Le capteur de zone transmet la température d'ambiance chaque fois qu'elle varie de 0,1°C, et toutes les 10 minutes.

Réglage du point de consigne de température

Le capteur de zone assure les corrections du point de consigne de température.

Synchronisation des capteurs de zone (séquentielle circulaire)

La synchronisation séquentielle circulaire est une fonction Trane grâce à laquelle toute action de l'utilisateur sur un capteur de zone est partagée avec les autres capteurs de zone couvrant la même zone.

Dans une installation comportant plusieurs capteurs de zone, les mêmes variables comme le point de consigne de température opérateur actif, la demande de vitesse de ventilation, la relance temporisée et les demandes d'annulation sont partagées entre tous les capteurs de zone.

Cela implique que dans un groupe de régulateurs maître/esclave avec plusieurs capteurs de zone, un utilisateur peut effectuer des changements actifs (points de consigne, occ/inocc, vitesse de ventilation) sur n'importe quel capteur de zone dans le groupe. Les capteurs de zone à l'intérieur du groupe se synchronisent alors automatiquement entre eux et affichent les dernières valeurs à jour sur leurs écrans LCD.

Réglage de la vitesse de ventilation

Le capteur de zone offre la possibilité de réguler manuellement la vitesse de ventilation quand le régulateur de zone est dans n'importe quel mode occupé (arrêt, vitesse lente, intermédiaire, rapide et auto). Si la demande de régulation de ventilation est communiquée au régulateur (maître/esclave, GTB), le régulateur ignore l'entrée de commutation de ventilation du capteur de zone et utilise la valeur communiquée.

Bouton d'occupation

Le régulateur de zone peut être mis en mode occupé avec dérivation, par appui sur le bouton d'occupation.  Ce mode reste en vigueur pendant une période donnée (configurable).

À tout moment, la GTB peut réinitialiser les dérogations manuelles/locales et rafraîchir les écrans d'affichage LCD locaux afin de revenir à un état programmé (p. ex. remise en mode économique le soir, etc.).

Appel d'occupant

Lorsque cette fonction est active, l'utilisateur peut envoyer un signal à la gestion technique de bâtiment (GTB) pour obtenir aide ou assistance. Elle n'est fonctionnelle que lorsque la GTB est du type Tracer Summit de Trane et que l'utilisateur est dans les locaux.

Avis de demande d'entretien

Le capteur de zone comprend une fonction de demande d'entretien utilisée par les techniciens d'entretien ou d'exploitation, qui indique à la GTB qu'une intervention est requise dans la zone couverte par le capteur de zone.

Avis de défaut d'unité

Le capteur de zone peut rendre compte de toute anomalie se produisant sur le régulateur ZN525 auquel il est connecté. Dans un tel cas, une icône s'affiche à l'écran. La même information est envoyée à la GTB pour faire connaître la situation.

L'icône disparaît automatiquement lorsque le régulateur ZN525 reprend son fonctionnement normal.

Avis de fenêtre ouverte

Dans un certain nombre de pays, la réglementation stipule que dès lors qu'une fenêtre se trouvant dans une zone gérée par une unité est ouverte, cette unité doit être arrêtée pour des raisons d'économie d'énergie.

Lorsque cette fonction est activée au niveau du régulateur ZN525 et qu'une fenêtre est rapportée comme ouverte, il est impossible à l'utilisateur de modifier quelque paramètre que ce soit au capteur de zone. À la fermeture de la fenêtre, cet événement est effacé et le système repasse en mode de fonctionnement normal.

Modes d’occupation

Lorsqu'il est connecté à une GTB, le régulateur de zone possède au moins 4 modes d'occupation.

Mode occupé (ou confort) : Mode de fonctionnement normal pour les locaux occupés ou en journée. Ce mode utilise les points de consigne des modes froid et chaud définis pour les périodes occupées. Le régulateur sélectionne automatiquement la vitesse de ventilation la plus basse, et la vanne (mode froid/chaud) ou la résistance électrique (si elle existe) est modulée afin de maintenir le point de consigne demandé.

Mode inoccupé (ou hors-gel) : Mode de fonctionnement normal pour les locaux inoccupés ou pendant la nuit. Le régulateur maintient la température d'ambiance au point de consigne inoccupé en mode chaud ou froid.

Mode occupé en veille (ou économique) : Mode à utiliser pour réduire la production de chaud ou de froid pendant les heures d'occupation alors que les locaux sont inoccupés.

Mode occupé avec dérivation (ou dérogation nocturne) : Mode à utiliser pour les conditions de relance temporisée. Dans ce mode, le régulateur utilise les points de consigne de froid de chaud en mode occupé pendant 120 minutes. Ce mode est sélectionné lorsque la requête communiquée est "inoccupé" et qu'un occupant indique sa présence dans l'espace régulé par l'unité, via soit un capteur de zone local, soit une requête de relance temporisée provenant de la GTB.

- Communication

Pour des performances optimales du système, les régulateurs de zone sont reliés à la GTB.

L'interopérabilité est garantie grâce au respect du profil de régulateur de confort d'ambiance CVC 8501 de LonMark®.

Le régulateur de zone utilise l'interface de communication LON de type FTT - 10A. Elle prend en charge la communication des données point à point (maître/esclave).

Pour simplifier le paramétrage des applications "maître/esclave", le régulateur fournit des informations regroupant en une variable de communication toutes les données partagées nécessaires.

Cette variable maître/esclave comprend les informations suivantes qui sont communiquées du maître à l'esclave pour assurer un fonctionnement similaire de l'unité :

En cas de mode maître/esclave partiel, le maître impose aux esclaves :

- Point de consigne effectif

- Mode chaud/froid

- Occupation

- Instruction de vitesse de ventilation.

Chaque esclave commande ses vannes et sa vitesse de ventilation pour réguler la charge thermique locale (chaud/froid).

En cas de mode maître/esclave total, le maître impose aux esclaves :

- Point de consigne effectif

- Mode chaud/froid

- Occupation

- Instruction de vitesse de ventilation

- Température d'ambiance.

- Diagnostics

Le régulateur de zone fournit les informations de diagnostic nécessaires des différents types :

Les diagnostics informationnels disparaissent automatiquement quand la condition n'existe plus.

Le régulateur de zone fournit au moins les diagnostics informationnels suivants :

- État des filtres/heures de fonctionnement

- Entrée contact de fenêtre

- Appel d'occupant, pour permettre à l'occupant de générer un appel à la GTB

- Ping de maintenance, pour permettre au personnel d'entretien d'identifier une unité individuellement

- Dérogations sur les sorties, pour la fonction de test manuel des sorties

- Dérogation sur les vannes d'eau (ouverture à 100%) à la mise sous tension, pour faciliter l'équilibrage du circuit d'eau.

Les diagnostics à réarmement manuel exécutent un arrêt du régulateur et le redémarrent automatiquement quand l'entrée est présente et valide. Le diagnostic est conservé jusqu'à la réinitialisation du régulateur.

Le régulateur de zone fournit au moins les diagnostics à réarmement manuel suivants :

- Limite basse de température de soufflage
Pendant ce mode de fonctionnement, le régulateur augmente la puissance calorifique et diminue la puissance frigorifique afin d’augmenter la température de soufflage au-dessus de la limite. Si la température de soufflage reste inférieure à la limite pendant 3 minutes, le régulateur génère un diagnostic de limite basse de température de soufflage et ouvre toutes les vannes pour permettre à l'eau de circuler dans les batteries et met sur arrêt la ventilation et la résistance électrique.

- Température d'ambiance basse
Quand la température ambiante est inférieure au point de consigne de prévention de température d'ambiance basse, toutes les vannes sont ouvertes et le ventilateur ainsi que la résistance électrique sont mis sur arrêt.
Le régulateur désactive le mode température d'ambiance basse lorsque la température d'ambiance est supérieure de 2C au point de consigne de température d'ambiance basse.

Les diagnostics à réarmement automatique exécutent un arrêt du régulateur et le redémarrent automatiquement quand l'entrée est présente et valide. Le diagnostic est effacé lorsque l'entrée est présente et valide.

Le régulateur de zone fournit au moins les diagnostics à réarmement automatique suivants :

- Défaut de température d'ambiance (mesure manquante) : les vannes se ferment, le ventilateur et la résistance électrique sont mis sur arrêt.

- Défaut de température d'entrée d'eau (perte de capteur) : toute opération en mode froid est interdite.

- Défaut de température de soufflage (perte de capteur) : les vannes se ferment, le ventilateur et la résistance électrique sont  mis sur arrêt.

- Il y a perte de communication avec le capteur de zone (module d'ambiance) si le régulateur ne reçoit aucune mise à jour du capteur de zone pendant plus de 15 minutes ; il passe alors en mode de température d'ambiance et commande le ventilateur sur sa vitesse par défaut.

Annexe

| Nom du point/description | BI | AI | BO | AO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Occupation de zone | 1 |  |  |  |
| Contact de fenêtre | 1 |  |  |  |
| Surdébit de condensats | 1 |  |  |  |
| Commande de vitesse de ventilation |  |  | 1 | 1 |
| Servomoteur de vanne de froid |  |  |  | 2 |
| Servomoteur de vanne de chaud |  |  |  | 2 |
| Commande de résistance électrique |  |  |  | 1 |
| Température de zone/température d'air de reprise |  | 1 |  |  |
| Température de soufflage |  | 1 |  |  |
| Température d'entrée d'eau Numéro de commande de publication BAS-PRG006-FR Date 0110 Nouveau La société Trane poursuit une politique de constante amélioration de ses produits et se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et la conception desdits produits. L'installation et l'entretien courant de l'équipement décrit dans ce manuel doivent être effectués uniquement par des techniciens expérimentés. Trane bvba Lenneke Marelaan 6 -1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium ON 0888.048.262 - RPR BRUSSELS |  | 1 |  |  |
| Réglage du point de consigne local |  | 1 |  |  |
| Dérogation locale occupé/inoccupé | 2 |  |  |  |
| Dérogation locale de vitesse de ventilation | 5 |  |  |  |
| Diagnostics automatiques | 15 |  |  |  |
| Heures de fonctionnement de la résistance électrique |  | 1 |  |  |
| Dérogation de position de vanne froid |  |  |  | 2 |
| Dérogation de position de vanne chaud |  |  |  | 2 |
| Limitation de demande sur chauffage électrique |  | 1 |  |  |
| État des filtres/heures de fonctionnement | 1 |  |  |  |
| Mode d’occupation |  |  | 3 |  |
| Total | 26 | 6 | 4 | 10 |

www.trane.com

Pour en savoir plus, contactez votre bureau de vente local ou envoyez un courrier électronique à comfort@trane.com