- Informazioni generali

Un dispositivo di controllo universale, digitale e basato su microprocessore consente di controllare e ottimizzare il funzionamento delle unità terminali ad acqua dotate di motore ventilatore EC, quali ad esempio ventilconvettori e dispositivi a travi fredde (da specificare a cura del consulente). Supporta vari tipi di configurazioni, tra cui raffreddamento a 2 tubi, riscaldamento a 2 tubi, commutazione a 2 tubi, raffreddamento a 2 tubi + batteria elettrica e 4 tubi (da specificare a cura del consulente).

Il funzionamento del dispositivo di controllo di zona ZN525 offre un comfort ottimale con un consumo energetico minimo. Il dispositivo di controllo integra un algoritmo che consente di mantenere la temperatura ambiente E la temperatura mandata aria al livello di comfort (controllo a cascata) tramite un doppio loop di controllo PID.

Il dispositivo ZN525 mantiene il motore del ventilatore alla velocità minima possibile, mentre aziona la valvola per garantire il comfort acustico.

Il dispositivo di controllo di zona funziona in modalità autonoma (stand-alone) o di comunicazione (LON); la rapida configurazione master/slave integrata agevola le riconfigurazioni a parete/pavimento e migliora la produttività dei team responsabili dell'attuazione del progetto. È conforme con il profilo del dispositivo di controllo HVAC "Space comfort" LonMark® 8500 (FTT 10A).

Il dispositivo di controllo è progettato in modo da consentire un'agevole installazione sul posto o in fabbrica. È alimentato da una rete di alimentazione a 230 V c.a. e aziona direttamente diversi tipo di attuatori approvati (termici, 3 punti).

Il dispositivo di controllo supporta un modulo sensore di zona che agisce come interfaccia uomo-macchina locale.

Il sensore di zona può essere fornito con un design innovativo e un set di funzioni che garantiscono agli occupanti un sistema di climatizzazione di facile utilizzo.

Un cavo di connessione rapida RJ9 posto tra il sensore di zona e il dispositivo di controllo è sufficiente per consentire a entrambe le unità di comunicare l'una con l'altra.

Per mezzo di icone chiare e comprensibili, l'occupante può visualizzare importanti informazioni fornite dal sensore di zona. L'utente può inoltre regolare varie impostazioni premendo alcuni pulsanti. Per comunicare con l'utente possono essere utilizzati esclusivamente la lingua locale e/o i simboli.

Regolazione setpoint temperatura

Il sensore di zona dispone di due metodi per la regolazione dei setpoint di temperatura:

- Setpoint assoluto: grazie al sensore di zona, l'occupante è in grado di regolare il setpoint temperatura ambiente entro una gamma specifica.

- Setpoint relativo: grazie al sensore di zona, l'occupante è in grado di aumentare o diminuire il setpoint temperatura ambiente.

Il sensore di zona e il dispositivo di controllo supportano la sincronizzazione di più unità (Round Robin) nel caso in cui vi siano più unità che servono la stessa zona. Qualora sia apportata una modifica a un sensore di zona, ad esempio il valore di un setpoint, il valore viene aggiornato e visualizzato su tutti gli altri sensori a parete che servono la medesima zona.

In qualsiasi momento il sistema di gestione centralizzata dell'edificio (BMS) può ripristinare gli override manuali/locali (setpoint, modalità velocità ventilatore, override temporizzato) e aggiornare i display LCD locali in modo da ritornare ad una condizione di funzionamento automatico (ad es. ripristino notturno della modalità economy e così via).

- Caratteristiche tecniche

Il dispositivo di controllo di zona deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:

| Montaggio / cablaggio | Montaggio su guida DIN, morsettiere rimovibili (ad eccezione dell'uscita del relè di riscaldamento), alloggiamento compatto, connessione RJ9 al sensore di zona |
| --- | --- |
| Alimentazione elettrica | 230 Vc.a. (+10%/-15%) – 50/60 Hz – 3A max |
| Ambiente operativo | IP20, 0-60C, RH 5%-95% senza condensa Protezione dalla polvere: livello di inquinamento 1 |
| Standard | Direttiva europea 89/336/EEC per le apparecchiature elettriche a bassa tensione: *Immunità: 61000-6-1 *Emissioni: 61000-6-3 Direttiva Europea 73/23/EEC per la compatibilità elettromagnetica: *EN 60335-1 *EN 60335-2-40 |
| Diagnostica | Pulsante "Pin di servizio" a 3 led |

- Collegamenti

| Punti fisicamente collegati al dispositivo di controllo di zona (consultare anche l'appendice) |
| --- |
| Nome / Descrizione punto | BI | AI | BO | AO |
| Occupazione zona Questo ingresso determina l'occupazione dell'ambiente e aziona il dispositivo di controllo in 2 diverse modalità di funzionamento in configurazione stand-alone (spazi non occupati/protezione antigelo o spazi occupati/climatizzazione) e 4 diverse modalità di funzionamento se collegato ad un BMS (spazi occupati/climatizzazione, spazi standby spazi occupati/economy, spazi non occupati/protezione antigelo o spazi bypass spazi occupati/esclusione ore notturne). | 1 |  |  |  |
| Contatto finestra Quando è indicata la presenza di una finestra aperta, il dispositivo di controllo disattiva il funzionamento del ventilatore, chiude tutte le valvole dell'unità e spegne la batteria elettrica (se presente). In un ambiente contenente più unità, tutte le unità vengono arrestate se è presente almeno una finestra aperta. L'unità che si trova nell'ambiente in cui è aperta la finestra comunicherà l'evento alle altre unità interessate, in modo da consentire l'arresto delle operazioni di riscaldamento o raffreddamento e proteggere, al contempo, l'ambiente da eventuali temperature estreme. | 1 |  |  |  |
| Flusso eccessivo di condensa Quando il contatto "flusso eccessivo di condensa" segnala la presenza di un flusso eccessivo, il dispositivo di controllo chiude tutte le valvole dell'unità, spegne la batteria elettrica (se presente), e abilita la bassa velocità ventilatore per evitare l'ingresso di acqua nella batteria. | 1 |  |  |  |
| Comando e controllo velocità ventilatore Controlla le velocità minima, bassa, media e alta del ventilatore (controllo proporzionale) e interrompe l'alimentazione del motore del ventilatore. |  |  | 1 | 1 |
| Attuatore valvola di raffreddamento Supporta attuatori a 3 fili (2 BO) e valvole termiche (1 BO). |  |  | 2 |  |
| Attuatore valvola di riscaldamento Supporta attuatori a 3 fili (2 BO) e valvole termiche (1 BO). |  |  | 2 |  |
| Controllo batteria elettrica Per il controllo della batteria elettrica, il riscaldamento centralizzato autonomo dovrebbe essere integrato, o sostituito all'occorrenza, da relay e uscite Triac. |  |  | 1 |  |
| Temperatura di zona / Temperatura aria di ritorno Rilevamento della temperatura ambiente con un termistore 10kΩ per la gestione della temperatura del dispositivo di controllo. |  | 1 |  |  |
| Temperatura mandata aria Il sensore 10kΩ in genere viene installato a valle delle batterie di raffreddamento/riscaldamento autonomo, e viene utilizzato per mantenere la temperatura mandata aria entro limiti confortevoli (loop di controllo integrale proporzionale a cascata per temperatura ambiente e temperatura mandata aria). |  | 1 |  |  |
| Temperatura acqua in entrata Questo termistore 10kΩ viene utilizzato quando il dispositivo di controllo di zona è configurato per gestire la commutazione o per segnalare la temperatura dell'acqua al BMS. |  | 1 |  |  |
| Punti cablati totali | 3 | 3 | 6 | 1 |

| Sensore di zona |
| --- |
| Display LCD Sono visualizzate le seguenti informazioni: |
| Modalità di riscaldamento o raffreddamento Velocità ventilatore Controllo T° ambiente Controllo T° mandata dell'aria Display stato occupazione e override temporizzato T° ambiente e setpoint (relativo e/o assoluto) | Diagnostica: display guasto dispositivo di controllo unità ad acqua Chiamata occupante “Ping” manutenzione Display arresto di emergenza per finestra aperta Sincronizzazione più sensori di zona |
| Nome/descrizione punto modulo | BI | AI | BO |
| Regolazione setpoint locale Il sensore di zona consente la regolazione del setpoint temperatura. |  | 1 |  |
| Override locale spazi occupati/non occupati Il dispositivo di controllo di zona può essere configurato secondo la modalità di bypass spazi occupati premendo il pulsante "occupazione". Questa modalità rimane attiva per un determinato periodo di tempo (configurabile). | 2 |  |  |
| Override velocità ventilatore locale Il sensore di zona offre la possibilità di controllare manualmente la velocità del ventilatore quando il dispositivo di controllo di zona è in qualsiasi modalità di occupazione (Off, Bassa, Media, Alta, e Auto). Se la richiesta di controllo ventilatore viene trasmessa al dispositivo di controllo (master/slave, BMS), il dispositivo di controllo ignora l'ingresso dell'interruttore ventilatore sensore di zona e utilizza il valore comunicato. | 5 |  |  |
| Totale punti modulo sensore di zona | 7 | 1 |  |

| Punti software |
| --- |
| Nome / Descrizione punto | BI | AI | BO |
| Diagnostica automatica Fare riferimento alla descrizione dettagliata riportata più avanti in questo documento. | 15 |  |  |
| Ore di funzionamento della batteria elettrica Contatore numero cumulativo di ore di funzionamento, che consente di misurare e ottimizzare l'alimentazione elettrica. |  | 1 |  |
| Override posizione valvola raffreddamento Override BMS. |  |  | 2 |
| Override posizione valvola riscaldamento Override BMS. |  |  | 2 |
| Limitazione dell'assorbimento riscaldamento elettrico Il riscaldamento elettrico dal sistema di gestione centralizzata dell'edificio può essere attivato/disattivato. | 1 |  |  |
| Stato di manutenzione del filtro / Ore di funzionamento Lo stato del filtro del dispositivo di controllo è basato sul numero cumulativo di ore di funzionamento del ventilatore dell'unità e genera una richiesta di diagnostica per manutenzione una volta superato il numero limite di ore di funzionamento (configurabile). | 1 |  |  |
| Modalità di occupazione Occupato (Comfort) / Non occupato (Antigelo) / Standby (Economy) |  |  | 3 |
| Punti software totali | 17 | 1 | 7 |
| TOTALE INFO DISPONIBILI SU BMS = 47 | 27 | 5 | 15 |

- Modalità di funzionamento e funzioni

Controllo a cascata

Il dispositivo di controllo di zona controlla la temperatura ambiente e di mandata tramite un loop di controllo integrale proporzionale a cascata, in modo da offrire i seguenti vantaggi:

- Limitazione della temperatura di mandata per evitare l'effetto "doccia fredda".

- Controllo della temperatura ambiente o dell'aria di ritorno e stabilizzazione simultanea della temperatura mandata aria.

Funzionamento del ventilatore

Il dispositivo di controllo di zona supporta i ventilatori a velocità variabile (da 0 a 10 V). È supportato il funzionamento continuo o ciclico del ventilatore. Quando è attiva la modalità spazi occupati, il dispositivo di controllo può controllare automaticamente la velocità del ventilatore e spegnere il motore del ventilatore per risparmiare ulteriore energia, a condizione che l'opzione "auto" sia abilitata dal sensore di zona locale o dal BMS.

Se è stata selezionata la modalità "off", il dispositivo di controllo arresta il ventilatore, chiude le valvole e attende il comando per tornare alla modalità velocità ventilatore o "auto".

L'override velocità ventilatore che avviene al livello del sensore di zona può essere ripristinato automaticamente dal BMS. Se ad esempio un occupante forza il ventilatore a una velocità ridotta durante una riunione, la velocità del ventilatore potrà essere riportata nella posizione "auto" tramite un comando inviato dal BMS, che annullerà l'override velocità ventilatore del sensore di zona locale.

Il ventilatore a velocità variabile funziona:

•  Come attuatore di modulazione da 0% a 100% quando il comando della velocità del ventilatore è in modalità Auto.

•  Come ventilatore a 1, 2 o 3 velocità quando il comando della velocità del ventilatore è in modalità Off, Bassa, Media o Alta.

Controllo ventilatore

In modalità "Auto", l'algoritmo di controllo intelligente del dispositivo di controllo di zona attribuisce maggiore importanza agli attuatori di calore/freddo, mantenendo il ventilatore alla velocità minima possibile. Questa azione ottimizza il comfort acustico grazie al funzionamento alla velocità minima del ventilatore per il maggior periodo di tempo possibile.

Funzionamento continuo del ventilatore

Il funzionamento continuo del ventilatore è richiesto per il controllo della temperatura mandata aria. Qualora siano presenti sia un modulo sensore di zona, sia una richiesta di comunicazione, quest'ultima ha la priorità.

Attivazione/disattivazione del ventilatore

Disattivando il ventilatore non viene supportato il controllo temperatura mandata aria (algoritmo di controllo a cascata). La disattivazione del ventilatore comporta soltanto l'uso del controllo temperatura di zona (singolo algoritmo di controllo Integrale Proporzionale) e non l'uso del controllo della temperatura mandata aria. Qualora siano presenti sia un modulo sensore di zona, sia una richiesta di comunicazione, quest'ultima ha la priorità.

Campionamento della temperatura dell'acqua in entrata

Nelle applicazioni con valvole a 2 vie, le valvole devono essere chiuse quando la temperatura dell'acqua non è adatta a fornire una potenzialità adeguata alle esigenze. Il dispositivo di controllo effettua un controllo periodico della temperatura dell'acqua, aprendo la valvola per alcuni minuti, per consentire la regolazione del flusso dell'acqua ed effettuare una misurazione precisa della temperatura dell'acqua. Se la temperatura dell'acqua rilevata è superiore a quella della temperatura ambiente effettiva, il dispositivo di @@controllo presume di essere in grado di fornire potenzialità di riscaldamento all'ambiente. Se la temperatura dell'acqua è inferiore alla temperatura ambiente effettiva, è necessaria una potenzialità frigorifera. Se è richiesto il raffreddamento ed è stata determinata la disponibilità della potenzialità frigorifera, il dispositivo di controllo ripristina il funzionamento normale. Lo stesso avviene in caso di necessità di riscaldamento. Se la capacità della batteria è opposta alle effettive esigenze, il dispositivo di controllo chiude le valvole per 60 minuti, e in seguito ripete il processo di determinazione della potenzialità.

Master/slave rapido

Funzione master/slave pre-ingegnerizzata, inclusa per agevolare eventuali modifiche dell'installazione a parete o a pavimento.

Modulo sensore di zona

Il modulo sensore di zona comprende un display LCD e offre le seguenti funzioni:

Misurazione della temperatura ambiente

I sensori di zona visualizzano la temperatura ambiente locale o la temperatura aria di ritorno segnalati dal sensore del dispositivo di controllo. Il sensore di zona invia la temperatura ambiente a ogni variazione di 0,1°C e ogni 10 minuti.

Regolazione setpoint temperatura

Il sensore di zona effettua le regolazioni del setpoint temperatura.

Sincronizzazione dei sensori di zona (Round Robin)

Round Robin è una funzione esclusiva di Trane grazie alla quale ogni azione dell'utente su un sensore di zona viene condivisa con altri moduli sensori di zona che servono la stessa zona.

In un'apparecchiatura che prevede più sensori di zona, i sensori di una zona specifica avranno in comune le stesse variabili (ad es. setpoint temperatura operatore attivo, richiesta velocità ventilatore, richiesta inserimento/annullamento override temporizzato).

Questo significa che, in un gruppo di dispositivi di controllo master/slave con più sensori di zona, l'utente può apportare modifiche attive (setpoint, spazi occ./non occ., velocità ventilatore) su qualsiasi sensore di zona del gruppo. I sensori di zona del gruppo si sincronizzeranno in automatico e visualizzeranno sul display LCD gli ultimi valori aggiornati.

Regolazione della velocità del ventilatore

Il sensore di zona offre la possibilità di controllare manualmente la velocità del ventilatore quando il dispositivo di controllo di zona è in qualsiasi modalità spazi occupati (Off, Bassa, Media, Alta, e Auto). Se la richiesta di controllo ventilatore viene trasmessa al dispositivo di controllo (master/slave, BMS), il dispositivo di controllo ignora l'ingresso dell'interruttore ventilatore sensore di zona e utilizza il valore comunicato.

Pulsante "occupazione"

Il dispositivo di controllo di zona può essere configurato secondo la modalità di bypass spazi occupati premendo il pulsante "occupazione".  Questa modalità rimane attiva per un determinato periodo di tempo (configurabile).

In qualsiasi momento il sistema di gestione centralizzata dell'edificio (BMS) potrà ripristinare override manuali/locali e aggiornare i display LCD locali in modo da ritornare ad una condizione programmata (ad es. ripristino notturno della modalità economy e così via).

Funzionamento chiamata occupante

Se abilitata, questa funzione consente all'utente di inviare un segnale al sistema di gestione remota degli impianti (BMS) per ricevere assistenza. Questa funzione è attiva soltanto quando Trane Tracer Summit funge da BMS per l'edificio e l'utente è presente.

Notifica di una richiesta di manutenzione

Il sensore di zona integra una funzione di richiesta di manutenzione che viene utilizzata dagli addetti alla manutenzione o al funzionamento per segnalare al BMS la necessità di assistenza nella zona servita dal sensore di zona.

Notifica di guasto unità

Il sensore di zona può notificare qualsiasi guasto del dispositivo di controllo ZN525 a cui è collegato. In questo caso sul display viene visualizzata un'icona. Le stesse informazioni vengono inviate al BMS per notificare la situazione.

L'icona viene automaticamente cancellata quando il dispositivo di controllo ZN525 ritorna a funzionare normalmente.

Notifica finestre aperte

In molti paesi vige una normativa che prevede che ogni volta che si apre una finestra in un ambiente in cui è presente un'unità terminale, l'unità deve essere spenta per risparmiare energia.

Quando questa funzione è attivata al livello del dispositivo di controllo ZN525 e viene segnalata una finestra aperta, l'utente non può modificare alcun parametro del sensore di zona. Quando la finestra viene chiusa l'evento viene annullato e il sistema ripristina il normale funzionamento.

Modalità di occupazione

Quando è collegato ad un BMS il dispositivo di controllo di zona avrà almeno 4 modalità di occupazione.

Modalità spazi occupati (o climatizzazione): normale modalità di funzionamento per gli spazi occupati o il funzionamento diurno. Questo modo utilizza i setpoint di riscaldamento e raffreddamento degli spazi occupati. Il dispositivo di controllo seleziona automaticamente la velocità minima del ventilatore, la valvola (raffreddamento o riscaldamento) o il riscaldatore elettrico (se presente) sono in fase di modulazione per poter mantenere il setpoint richiesto.

@@Modalità spazi non occupati (o antigelo): normale modalità di funzionamento per gli spazi non occupati o il funzionamento notturno. Il dispositivo di controllo mantiene la temperatura ambiente al setpoint di riscaldamento o raffreddamento previsto per il modo spazi non occupati.

Modalità standby spazi occupati (o economy): modo da utilizzare per ridurre il funzionamento del sistema di raffreddamento quando gli spazi sono vuoti o non occupati durante le ore in cui dovrebbero essere occupati.

Modalità bypass spazi occupati (o esclusione ore notturne): modo da utilizzare per le condizioni di override temporizzato. Nel modo di bypass spazi occupati, il dispositivo di controllo utilizza i setpoint di riscaldamento e raffreddamento con spazi occupati per 120 minuti. Questa modalità viene selezionata quando la richiesta di comunicazione è "spazi non occupati" e un occupante indica la sua presenza nello spazio controllato dall'unità, tramite un sensore di zona locale o tramite una richiesta di override temporizzato inviata dal BMS.

- Comunicazione

Per ottimizzare le prestazioni del sistema, i dispositivi di controllo di zona sono collegati al BMS.

L'interazione con altri sistemi sarà garantita in conformità con il profilo del dispositivo di controllo "space comfort" HVAC LonMark® 8501.

L'unità di controllo di zona utilizzerà l'interfaccia di comunicazione LON tipo FTT - 10A. Consentirà la comunicazione di dati tra dispositivi peer-to-peer (anche definita come master/slave).

Per semplificare la configurazione delle applicazioni "master/slave", il dispositivo di controllo fornisce informazioni che raggruppano tutti i dati condivisi necessari in un'unica variabile di comunicazione.

Questa variabile master/slave comprende le seguenti informazioni, che vengono comunicate dal master allo slave per assicurare un funzionamento simile dell'unità:

Nella modalità master/slave parziale, il master è prioritario sullo/sugli slave:

- Setpoint effettivo

- Modalità di riscaldamento/raffreddamento

- Occupazione

- Comando velocità ventilatore

Ciascuno slave controlla le valvole e la velocità ventilatore per regolare il carico di riscaldamento/raffreddamento locale.

Nella modalità master/slave completo, il master è prioritario sullo/sugli slave:

- Setpoint effettivo

- Modalità di riscaldamento/raffreddamento

- Occupazione

- Comando velocità ventilatore

- Temperatura ambiente.

- Diagnostica

Il dispositivo di controllo di zona fornisce tutte le informazioni diagnostiche necessarie:

Le procedure diagnostiche informative scompaiono automaticamente quando la condizione non esiste più.

Il dispositivo di controllo di zona fornisce almeno le seguenti diagnostiche informative:

- Stato di manutenzione del filtro / Ore di funzionamento

- Ingresso contatto finestra

- Chiamata occupante: per consentire all'occupante di generare una chiamata al sistema di gestione centralizzata dell'edificio

- Ping manutenzione: per consentire al personale addetto alla manutenzione di identificare una singola unità

- Override uscita: per la funzione prova di uscita manuale

- Override delle valvole dell'acqua (100% aperte) all'avvio: per semplificare il bilanciamento dell'acqua del sistema.

Le diagnostiche manuali arrestano il dispositivo di controllo e prevedono un riavvio automatico quando l'ingresso è presente e attivo. La diagnostica viene mantenuta fino al ripristino del dispositivo di controllo.

Il dispositivo di controllo di zona fornisce almeno le seguenti diagnostiche manuali:

- Limite temperatura aria bassa
In questa modalità di funzionamento il dispositivo di controllo aumenta la potenzialità di riscaldamento o riduce la potenzialità frigorifera per portare al di sopra del limite la temperatura mandata aria. Se la temperatura mandata aria rimane al di sotto del limite per tre minuti, il dispositivo di controllo genera una diagnostica "limite basso temperatura aria" e apre tutte le valvole per consentire il flusso dell'acqua nelle batterie e l'arresto del ventilatore e della batteria elettrica.

- Temperatura ambiente bassa
Quando la temperatura ambiente è inferiore al setpoint impostato per evitare una temperatura ambiente troppo bassa, tutte le valvole vengono aperte e il ventilatore e la batteria elettrica disattivati.
Il dispositivo di controllo disabilita la temperatura ambiente bassa quando la temperatura ambiente sale di 2C al di sopra del setpoint temperatura ambiente bassa.

Le diagnostiche a ripristino automatico arrestano il dispositivo di controllo e prevedono un riavvio automatico quando l'ingresso è presente e attivo. La diagnostica viene annullata quando l'ingresso è presente e valido.

Il dispositivo di controllo di zona fornisce almeno le seguenti diagnostiche non manuali:

- Errore temperatura ambiente (misurazione assente): le valvole vengono chiuse e il ventilatore e la batteria elettrica disattivati.

- Errore temperatura acqua in entrata (perdita del sensore): sono interrotte tutte le operazioni di raffreddamento.

- Errore temperatura mandata aria (perdita sensore): le valvole vengono chiuse e il ventilatore e la batteria elettrica disattivati.

- La perdita di comunicazione con il sensore di zona (modulo ambiente) si verifica se il dispositivo di controllo non riceve un aggiornamento dal sensore di zona entro 15 minuti. Viene quindi attivato il modo temperatura ambiente locale e il ventilatore viene azionato alla velocità predefinita.

Appendice

| Nome / Descrizione punto | BI | AI | BO | AO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Occupazione zona | 1 |  |  |  |
| Contatto finestra | 1 |  |  |  |
| Flusso eccessivo di condensa | 1 |  |  |  |
| Regolazione velocità ventilatore |  |  | 1 | 1 |
| Attuatore valvola di raffreddamento |  |  |  | 2 |
| Attuatore valvola di riscaldamento |  |  |  | 2 |
| Controllo batteria elettrica |  |  |  | 1 |
| Temperatura di zona / Temperatura aria di ritorno |  | 1 |  |  |
| Temperatura mandata aria |  | 1 |  |  |
| Temperatura acqua in entrata |  | 1 |  |  |
| Regolazione setpoint locale |  | 1 |  |  |
| Override locale spazi occupati/non occupati | 2 |  |  |  |
| Override velocità ventilatore locale | 5 |  |  |  |
| Diagnostica automatica | 15 |  |  |  |
| Ore di funzionamento della batteria elettrica |  | 1 |  |  |
| Override posizione valvola raffreddamento |  |  |  | 2 |
| Override posizione valvola riscaldamento |  |  |  | 2 |
| Limitazione dell'assorbimento riscaldamento elettrico |  | 1 |  |  |
| Stato di manutenzione del filtro / Ore di funzionamento | 1 |  |  |  |
| Modalità di occupazione |  |  | 3 |  |
| Totale | 26 | 6 | 4 | 10 |

# Text boxes

## BAS-PRG006-IT

Guida all'utilizzo

Dispositivo di controllo di zona Tracer ZN525

Numero d'ordine della documentazione 	BAS-PRG006-E4

Data			0110

Nuovo

Poiché Trane adotta una politica di continuo miglioramento del prodotto e dei dati ad esso relativi, si riserva il diritto di modificarne la progettazione e le specifiche in qualsiasi momento, senza preavviso. L’installazione e l’assistenza dell’attrezzatura descritta in questa pubblicazione richiede l’intervento di personale tecnico qualificato.

Trane bvba

Lenneke Marelaan 6 -1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium

ON 0888.048.262 - RPR BRUSSELS

www.trane.com

Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio locale Trane o inviare un messaggio e-mail a comfort@trane.com.