- Ogólne

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik strefowy DDC steruje działaniem i optymalizuje działanie jednostek terminali wodnych wyposażonych w wentylatory z silnikiem EC, takich jak klimakonwektory oraz urządzenia wody lodowej (do określenia przez projektanta). Obsługuje on różne konfiguracje, takie jak 2-rurowe chłodzenie, 2-rurowe ogrzewanie, 2-rurowe z funkcją przełączania, 2-rurowe chłodzenie + ogrzewanie elektryczne oraz 4-rurowe (do określenia przez projektanta).

Działanie sterownika strefowego ZN525 zapewnia optymalny komfort przy minimalnym zużyciu energii. Sterownik ma wbudowany algorytm pozwalający na utrzymywanie temperatury otoczenia ORAZ temperatury powietrza nawiewanego na zadowalającym poziomie (regulacja kaskadowa) za pomocą podwójnej pętli regulacji typu PID.

W celu zachowania komfortu akustycznego ZN525 utrzymuje najmniejszą możliwą prędkość silnika wentylatora podczas ustawiania zaworu.

Sterownik strefowy może pracować w trybie autonomicznym lub komunikacyjnym (LON); wbudowane funkcja jednostki nadrzędnej/podrzędnej ułatwia zmianę konfiguracji obszaru i pomaga w osiągnięciu zakładanej wydajności systemu. Jest zgodny z profilem 8500 (FTT 10A) urządzenia LonMark® HVAC Space Comfort Controller.

Sterownik został zaprojektowany w sposób ułatwiający instalację w miejscu pracy lub w fabryce. Jest zasilany bezpośrednio z linii elektroenergetycznej o napięciu przemiennym 230V~ oraz bezpośrednio napędza różne rodzaje zatwierdzonych siłowników (gorącego wosku, 3-punktowe).

Sterownik obsługuje moduł czujnika strefowego, który działa jako interfejs pomiędzy sterownikiem a obsługą.

Czujnik strefowy może być dostarczony w odpowiednim wykonaniu, które zapewni użytkownikom pomieszczenia przyjazne w obsłudze sterowanie układem komfortu.

Szybkie połączenie kablowe RJ9 pomiędzy czujnikiem a sterownikiem jest wystarczające do zapewnienia komunikacji między jednostkami.

Czujnik strefowy dostarcza użytkownikowi ważnych informacji dzięki czytelnym i zrozumiałym ikonom. Umożliwia on także regulację podstawowych ustawień za pomocą dużych przycisków. Tylko język lokalny i/lub symbole są akceptowane do komunikacji z użytkownikiem.

Regulacja wartości zadanej temperatury

Czujnik strefowy ZN523 umożliwia dwa sposoby regulowania wartości nastawionej temperatury:

- Wartość bezwzględna: Czujnik strefowy umożliwia mieszkańcom regulację wartości zadanej temperatury w podanym zakresie.

- Wartość względna: Czujnik strefowy umożliwia mieszkańcom zwiększanie oraz zmniejszanie wartości zadanej temperatury.

Sterownik czujnika strefowego pozwala na synchronizację wielu urządzeń (Round Robin), w wypadku gdy kilka jednostek obsługuję tę samą strefę. Gdy jeden z czujników strefowych podlega modyfikacji, takich jak zmiana wartości zadanej, wtedy wartość jest uaktualniana i wyświetlana na wszystkich pozostałych czujnikach ściennych obsługujących tę samą strefę.

W dowolnym czasie system BMS jest w stanie zresetować nadpisania ręczne/lokalne (nadpisania wartości zadanej, trybu prędkości wentylatora, czasu) oraz odświeżyć lokalne wyświetlacze LCD w celu powrotu do obsługi automatycznej (np. resetowanie nocne do trybu ekonomicznego).

- Charakterystyka techniczna

Sterownik strefowy odpowiada następującym charakterystykom technicznym:

| Montaż / okablowanie | Mocowanie na listwie DIN, usuwane listwy zaciskowe końcówek (z wyjątkiem wyjścia przekaźnika ogrzewania), obudowa kompaktowa, połączenie RJ9 do czujnika strefowego |
| --- | --- |
| Zasilanie elektryczne | 230 V~c (+10%/-15%) – 50/60 Hz – 3A maks. |
| Warunki eksploatacji | IP20, 0-60C, wilgotność 5%-95% bez skraplania Zabezpieczenie przed pyłem: 1. poziom zanieczyszczenia |
| Standardy | Dyrektywa Europejska 89/336/EEC dla urządzeń elektrycznych o niskim napięciu: *Odporność: 61000-6-1 *Emisja: 61000-6-3 Dyrektywa Europejska 73/23/EEC dla zgodności elektromagnetycznej: *EN 60335-1 *EN 60335-2-40 |
| Diagnostyka | 3 diody LED - Przycisk serwisowy |

- Możliwości podłączeń

| Punkty są fizycznie podłączone do sterownika strefowego (patrz również załącznik) |
| --- |
| Nazwa punktu / opis | BI | AI | BO | AO |
| Obecność w strefie Wejście to określa stan zajętości pomieszczenia oraz przełącza układ sterujący w 2 różne tryby działania w przypadku pracy w trybie autonomicznym (brak obecności/przeciwzamrożeniowy lub obecność/komfort) oraz 4 różne tryby działania w przypadku podłączenia do BMS (obecność/komfort, oczekiwanie na obecność/ekonomiczny, brak obecności/przeciwzamrożeniowy lub obejście obecności/nadpisanie nocne). | 1 |  |  |  |
| Kontakt okienny Gdy wskazywane jest otwarte okno, układ sterujący wyłącza działanie wentylatora, zamyka wszystkie zawory wodne jednostki i wyłącza nagrzewnicę elektryczną (o ile jest obecna). W pokoju, gdzie znajduje się kilka jednostek, wszystkie jednostki zostaną zatrzymane, jeśli co najmniej jedno z okien jest otwarte. W przypadku otwartego okna jednostka komunikuje to zdarzenie do innych powiązanych z nią jednostek, umożliwiając im zatrzymanie ogrzewania lub chłodzenia, chroniąc jedynie pomieszczenie przed temperaturami ekstremalnymi. | 1 |  |  |  |
| Zabezpieczenie przed przelaniem skroplin Gdy kontakt zabezpieczenia przed przelaniem skroplin wskazuje przelanie skroplin, układ sterujący zamyka wszystkie zawory jednostki, wyłącza nagrzewnicę elektryczną (o ile jest obecna) oraz włącza niską prędkość wentylatora w celu uniknięcia zalania wężownicy. | 1 |  |  |  |
| Sterowanie i polecanie prędkości wentylatora Steruje minimalnymi, niskimi, średnimi i wysokimi prędkościami wentylatora (sterowanie proporcjonalne) oraz odłącza zasilanie elektryczne od silnika wentylatora. |  |  | 1 | 1 |
| Siłownik zaworu chłodzenia Obsługuje siłowniki 3-punktowe (2 BO) jak również zawory termiczne (1 BO). |  |  | 2 |  |
| Siłownik zaworu ogrzewania Obsługuje siłowniki 3-punktowe (2 BO) jak również zawory termiczne (1 BO). |  |  | 2 |  |
| Układ sterujący nagrzewnicy elektrycznej W przypadku otwartego okna jednostka komunikuje to zdarzenie do innych powiązanych z nią jednostek, umożliwiając im zatrzymanie ogrzewania lub chłodzenia, chroniąc jedynie pomieszczenie przed temperaturami ekstremalnymi. |  |  | 1 |  |
| Temperatura w strefie / temperatura powietrza powrotnego Pomiar temperatury w pomieszczeniu za pomocą termistora 10 kΩ do obsługi układu sterującego temperaturą. |  | 1 |  |  |
| Temperatura powietrza wylotowego Czujnik 10k. jest najczęściej instalowany na wylocie z wężownicy grzewczej lub chłodzącej oraz jest używany do utrzymywania temperatury powietrza wylotowego w limitach zapewniających komfort (kaskadowa proporcjonalnocałkowa pętla regulacji służy zarówno do regulacji temperatury pomieszczenia jak i temperatury powietrza wylotowego). |  | 1 |  |  |
| Temperatura wody wpływającej Termistor 10 kΩ używany jest do realizacji funkcji przełączania trybu grzanie/chłodzenie lub do raportowania wartości temperatury wody wpływającej do BMS. |  | 1 |  |  |
| Liczba punktów okablowania | 3 | 3 | 6 | 1 |

| Czujnik strefowy |
| --- |
| Wyświetlacz LCD Wyświetla się następująca informacja: |
| Tryb chłodzenia lub grzania Prędkość wentylatora Sterowanie temperaturą pomieszczenia Sterowanie temperaturą powietrza zasilającego Wyświetlenie stanu zajętości oraz statusu nadpisania Temperatura pomieszczenia i wartość zadana (względna i/lub bezwzględna) | Diagnostyka: Wyświetlenie awarii sterownika jednostki wodnej Wywołanie mieszkańców Polecenie serwisowe "Ping" Wyświetlenie wyłączenia awaryjnego otwartego okna Synchronizacja czujnika wielostrefowego |
| Nazwa punktu modułu / opis | BI | AI | BO |
| Regulacja lokalnej wartości zadanej Czujnik strefowy umożliwia regulację wartości zadanej temperatury. |  | 1 |  |
| Lokalne nadpisanie trybu obecności/nieobecności Czujnik strefowy umożliwia wymuszenie trybu obecności poprzez naciśnięcie przycisku obecności. Tryb ten jest ważny dla ustawionego (możliwego do skonfigurowania) okresu czasu. | 2 |  |  |
| Lokalne nadpisanie prędkości wentylatora Czujnik strefowy umożliwia ręczne sterowanie prędkością wentylatora, gdy sterownik strefowy znajduje się w którymś z trybów obecności (wyłączony, niski, średni, wysoki oraz automatyczny). Jeśli żądanie układu sterującego wentylatora jest wysyłane do sterownika (nadrzędny/podrzędny, BMS), sterownik ignoruje wejście czujnika strefowego przełącznika wentylatora i używa wysyłanej przez układ wartości. | 5 |  |  |
| Całkowita liczba punktów modułu czujnika strefowego | 7 | 1 |  |

| Punkty oprogramowania |
| --- |
| Nazwa punktu / opis | BI | AI | BO |
| Autodiagnostyka Patrz: szczegółowy opis znajdujący się w dalszej części tego dokumentu. | 15 |  |  |
| Godziny pracy nagrzewnicy elektrycznej Licznik skumulowanych godzin pracy umożliwiający pomiar mocy oraz jej optymalizację |  | 1 |  |
| Nadpisanie pozycji zaworu chłodzącego Nadpisanie BMS. |  |  | 2 |
| Nadpisanie pozycji zaworu ogrzewającego Nadpisanie BMS. |  |  | 2 |
| Żądanie ograniczenia ogrzewania elektrycznego Ogrzewanie elektryczne przez BMS może być włączone/wyłączone. | 1 |  |  |
| Stan konserwacji filtra / godziny pracy Wskazania stanu zabrudzenia filtra oparte są na sumie godzin roboczych wentylatora urządzenia. Po przekroczeniu limitu godzin pracy (regulowany) generowany jest komunikat diagnostyczny konieczności konserwacji. | 1 |  |  |
| Tryb obecności Obecność (komfortowy) / Brak obecności (Przeciwzamrożeniowy) / Oczekiwanie (Ekonomiczny) |  |  | 3 |
| Liczba punktów oprogramowania | 17 | 1 | 7 |
| WSZYSTKIE INFORMACJE DOSTĘPNE W BMS = 47 | 27 | 5 | 15 |

- Tryby robocze oraz funkcje

Sterowanie kaskadowe

Sterownik strefowy steruje zarówno temperaturą pomieszczenia, jak i temperaturą powietrza nawiewanego za pomocą proporcjonalno-całkowej pętli regulacji typu PID, oferując następujące korzyści:

- Ograniczenie temperatury nawiewanej w celu uniknięcia efektu "zimnego prysznica".

- Regulacja temperatury w pomieszczeniu lub temperatury powietrza powrotnego przy równoczesnej stabilizacji temperatury powietrza wylotowego.

Działanie wentylatora

Sterownik strefowy obsługuje wentylatory o zmiennych prędkościach (0..10V). Obsługiwana jest ciągła lub cykliczna praca wentylatora. Gdy układ sterujący znajduje się w trybie obecności, może automatycznie sterować prędkością pracy wentylatora i wyłączyć silnik wentylatora dla uzyskania dodatkowych oszczędności energii, jeśli włączony jest tryb "auto" z poziomu lokalnego czujnika strefowego lub z poziomu BMS.

Jeśli wybrano tryb 'wyłączony', sterownik wyłącza prędkość wentylatora, zamyka zawory i oczekuje na polecenie powrotu do prędkości pracy wentylatora lub trybu "auto".

Nadpisanie prędkości pracy wentylatora, które ma miejsce na poziomie czujnika strefowego, może zostać automatycznie zresetowane z poziomu BMS. Dla przykładu, jeśli mieszkaniec budynku wymusza niską prędkość wentylatora podczas odbywającego się spotkania, prędkość pracy wentylatora jest zmieniana do pozycji "auto" za pomocą polecenia wysłanego przez BMS, który anuluje nadpisanie prędkości wentylatora z poziomu lokalnego czujnika strefowego.

Wentylatory o zmiennej prędkości działają:

•  Jak siłowniki zmienne między 0% a 100%, gdy polecenie prędkości wentylatora jest w trybie "auto".

•  Jak wentylator 1-, 2- lub 3-prędkościowy, gdy polecenie prędkości wentylatora jest w trybie: wyłączone, niskie, średnie lub wysokie.

Sterowanie wentylatorem

W trybie "auto" inteligentny algorytm sterujący sterownika strefowego nadaje większą ważność siłownikom ogrzewania/chłodzenia, równocześnie utrzymując jak najmniejszą możliwą prędkość wentylatora. Takie działanie maksymalizuje komfort akustyczny, pracując przy jak najmniejszych możliwych prędkościach przez jak najdłuższy czas.

Ciągła praca wentylatora

Wymagana jest ciągła praca wentylatora w celu sterowania temperaturą powietrza wylotowego. Jeśli występuje zarówno moduł czujnika strefowego oraz zostało wysyłane żądanie, wysyłane żądanie ma priorytet.

Cykliczna praca wentylatora

Cykliczna praca wentylatora nie obsługuje sterowania temperaturą powietrza wylotowego (algorytm sterowania kaskadowego). Wybranie cyklicznej pracy wentylatora wprowadza warunek używania wyłącznie sterowania temperaturą pomieszczenia (pojedynczy algorytm kontrolny PI) i nieużywania sterowania temperaturą powietrza wylotowego. W przypadku jednoczesnej obecności modułu czujnika strefowego i przekazanego żądania, przekazane żądanie ma priorytet.

Próbkowanie temperatury wpływającej wody

W aplikacji z zaworami 2-drożnymi, gdy temperatura wody nie jest odpowiednia dla wymaganej wydajności zgodnie z zapotrzebowaniem, zawory muszą zostać zamknięte. Układ sterujący będzie okresowo sprawdzał temperaturę wody, otwierając zawór na kilka minut, umożliwiając regulację przepływu wody oraz wykonanie dokładnego pomiaru temperatury wody. Jeśli mierzona w ten sposób temperatura wody jest wyższa niż aktualna temperatura pomieszczenia, układ sterujący przyjmuje, że możliwa jest praca w trybie ogrzewania. Jeśli temperatura wody jest niższa niż aktualna temperatura pomieszczenia, możliwa jest praca w trybie chłodzenia. Jeśli wymagane jest chłodzenie i została potwierdzona możliwość pracy w trybie chłodzenia, sterownik powraca do normalnego działania. Taki sam proces zachodzi, gdy wymagane jest ogrzewanie. Jeśli wydajność wężownicy jest odwrotna do zapotrzebowania, układ sterujący zamyka zawory na okres 60 minut, po którym następuje ponowny proces określania wydajności.

Szybka funkcja Nadrzędny/Podrzędny

Opracowana fabrycznie funkcja Nadrzędny/Podrzędny została dodana w celu umożliwienia łatwych zmian konfiguracji obszaru.

Moduł czujnika strefowego

Moduł czujnika strefowego posiada wyświetlacz LCD i dostarcza następujące funkcje:

Mierzenie temperatury pomieszczenia

Czujniki strefowe wyświetlają temperaturę pomieszczenia lokalnego lub temperaturę powietrza powrotnego podaną przez czujnik układu sterującego. Czujnik strefowy wysyła wartość temperatury pomieszczenia przy każdej zmianie o 0,1°C oraz co 10 minut.

Regulacja wartości zadanej temperatury

Czujnik strefowy umożliwia regulację wartości zadanej temperatury.

Synchronizacja czujników strefowych (Round Robin)

Round Robin to unikalna funkcja firmy Trane, która pozwala współdzielić działania użytkownika na jednym module czujnika strefowego z pozostałymi modułami czujników strefowych pracującymi w tym samym obszarze.

W instalacji z kilkoma czujnikami strefowymi, zmienne takie same jak: aktywna wartość zadana temperatury operatora, żądanie prędkości wentylatora, włączony tryb nadpisywania czasowego oraz żądania anulowania będą współdzielone przez czujniki danej strefy.

Oznacza to, że w grupie układów sterujących typu jednostka nadrzędna/jednostki podrzędne z kilkoma czujnikami strefowymi, użytkownik może dokonywać aktywnych zmian (wartości zadane, obecność/brak obecności, prędkość wentylatora) na dowolnym czujniku strefowym w grupie. Czujniki strefowe wewnątrz grupy automatycznie się zsynchronizują oraz pokażą ostatnie zaktualizowane wartości na wyświetlaczach LCD.

Regulacji prędkości wentylatora

Czujnik strefowy umożliwia sterowanie ręczne prędkością wentylatora gdy sterownik strefowy znajduje się w którymś z trybów obecności (wyłączony, niski, średni, wysoki oraz automatyczny). Jeśli sterowanie wentylatorem odbywa się drogą komunikacyjną (nadrzędny/podrzędny, BMS), sterownik ignoruje przełącznik wentylatora czujnika strefowego i używa wysyłanej przez układ wartości.

Przycisk trybu obecności

Czujnik strefowy zapewnia opcję ustawienia trybu obejścia obecności poprzez naciśnięcie przycisku obecności.  Tryb ten pozostanie efektywny przez ustawiony (możliwy do skonfigurowania) okres czasu.

W dowolnym czasie urządzenie BMS będzie w stanie zresetować nadpisania ręczne/lokalne oraz odświeżyć lokalne wyświetlacze LCD w celu powrotu do zaplanowanego warunku (np. resetowanie nocne do trybu ekonomicznego).

Funkcja wezwania użytkownika

Gdy ta funkcja jest aktywowana, umożliwia użytkownikowi otrzymanie wsparcia po wysłaniu sygnału do Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS) Funkcja ta działa jedynie, gdy system zarządzania budynkiem (BMS), w którym znajduje się użytkownik, to Tracer Summit firmy Trane.

Powiadomienie żądania konserwacji

Czujnik strefowy posiada zintegrowaną funkcję żądania konserwacji, przesyłaną do BMS, która informuje pracowników lub personel techniczny o konieczności dokonania czynności serwisowych w strefie obsługiwanej przez czujnik strefowy.

Powiadomienie o awarii jednostki

Czujnik strefowy może zgłosić każdy rodzaj awarii sterownika ZN525, do którego jest podłączony. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji ikona pojawia się na wyświetlaczu. Ta sama informacja jest wysyłana do systemu BMS, aby przekazać dane.

Ikona znika automatycznie, gdy sterownik ZN525 powraca do normalnego działania.

Otwarcie okna powiadomienia

W niektórych krajach przepisy wymagają, by jednostka przeszła w tryb oszczędzania energii, za każdym razem gdy nastąpi otwarcie okna w strefie obsługiwanej przez tę jednostkę terminali wodnych.

Kiedy funkcja jest aktywowana na poziomie czujnika strefowego ZN525 i pojawia się komunikat o otwartym oknie, użytkownik nie może zmienić żadnego parametru w czujniku strefowym. Kiedy okno zostaje zamknięte, zdarzenie to zostaje usunięte z ekranu, a system powraca do normalnego trybu pracy.

Tryby obecności

W czasie pracy z komunikacją do BMS sterownik strefowy posiada co najmniej 4 tryby obecności.

Tryb obecności (lub Komfortowy): Jest to normalny tryb działania dla zamieszkanych pomieszczeń lub działania podczas dnia. W trybie tym wykorzystywane są wartości zadane chłodzenia i ogrzewania trybu obecności. Sterownik automatycznie wybiera najniższą prędkość wentylatora, a zawór (chłodzenia / ogrzewania) lub elektryczna nagrzewnica (jeśli są zamontowane) zmieniają parametry pracy, aby utrzymać żądaną wartość zadaną.

Tryb braku obecności (lub Przeciwzamrożeniowy): Tryb pracy normalnej dla pomieszczeń niezamieszkanych lub na czas nocny. Sterownik utrzymuje temperaturę otoczenia na poziomie wartości zadanej ogrzewania lub chłodzenia w trybie nieobecności.

Tryb oczekiwania na obecność (lub Ekonomiczny): Tryb stosowany do zmniejszenia ogrzewania i chłodzenia podczas godzin obecności, gdy pomieszczenie jest wolne.

Tryb obejścia obecności (lub Nadpisanie Nocne):  Tryb służący do nadpisania czasowego. W trybie obejścia obecności sterownik korzysta z wartości zadanych obecności chłodzenia i ogrzewania przez 120 minut. Tryb ten jest wybierany, gdy żądanie komunikacji ma wartość 'brak obecności', a mieszkaniec budynku wskazuje swoją obecność w pomieszczeniu sterowanym przez jednostkę za pomocą lokalnego czujnika strefowego lub żądania nadpisania z BMS.

- Komunikacja

W celu optymalnej wydajności systemu sterowniki strefowe są podłączone do BMS.

Współpraca z innymi systemami jest zagwarantowana dzięki zgodności z profilem 8501 urządzenia LonMark® HVAC Space Comfort Controller.

Strefowa jednostka kontrolna używa interfejsu komunikacyjnego LON typu FTT - 10A. Pozwala on na wymianę danych na zasadzie każdy-z-każdym (peer-to-peer) (czasami odnoszące się do "nadrzędny/podrzędny”).

W celu uproszczenia konfiguracji aplikacji typu "jednostka nadrzędna/podrzędna" układ sterujący dostarcza informacji grupującej wszystkie niezbędne współdzielone dane w jedną zmienną komunikacyjną.

Zmienna typu jednostka nadrzędna/podrzędna zawiera następujące informacje, które są wysyłane z jednostki nadrzędnej do jednostki podrzędnej w celu zapewnienia podobnego działania jednostki:

W przypadku częściowego trybu typu jednostka nadrzędna/jednostka podrzędna, jednostka nadrzędna narzuca nastawy jednostce podrzędnej:

- Efektywna wartość zadana

- Tryb chłodzenia/grzania

- Obecność

- Polecenie prędkości wentylatora.

Każda jednostka podrzędna steruje swoimi zaworami i prędkością pracy wentylatora w celu regulacji lokalnego obciążenia ogrzewania/chłodzenia.

W przypadku pełnego trybu typu jednostka nadrzędna/jednostka podrzędna, jednostka nadrzędna narzuca nastawy jednostce podrzędnej:

- Efektywna wartość zadana.

- Tryb chłodzenia/grzania

- Obecność

- Polecenie prędkości wentylatora.

- Temperatura otoczenia.

- Diagnostyka

Sterownik strefowy dostarcza niezbędnych informacji diagnostycznych różnych rodzajów:.

Komunikat diagnostyki informacyjnej znika automatycznie po ustaniu przyczyny.

Sterownik strefowy dostarcza co najmniej następujących informacyjnych komunikatów diagnostycznych:

- Stan konserwacji filtra / godziny pracy

- Wejście dla styku okiennego

- Funkcja wywołania mieszkańca umożliwia mieszkańcowi wygenerowanie sygnału do systemu BMS.

- Polecenie serwisowe "ping" umożliwia personelowi obsługi zidentyfikowanie konkretnego sterownika

- Wyjście nadpisuje funkcję testową wyjścia ręcznego

- Nadpisanie zaworów wodnych (otwarte w 100%) podczas uruchomienia umożliwiające łatwe zrównoważenie wody w systemie.

Blokujące komunikaty diagnostyczne wyłączą układ sterujący i spowodują automatyczne zrestartowanie, gdy wejście jest obecne i aktywne. Diagnostyka ta jest utrzymywana do momentu zresetowania sterownika.

Sterownik strefowy dostarcza co najmniej następujących blokujących komunikatów diagnostycznych:

- Dolna granica temperatury powietrza wylotowego
Podczas tego trybu roboczego układ sterujący zwiększa wydajność ogrzewania lub zmniejsza wydajność chłodzenia w celu zwiększenia temperatury powietrza wylotowego powyżej tego limitu. Jeśli temperatura powietrza wylotowego pozostaje poniżej tej granicy przez okres trzech minut, sterownik generuje komunikat diagnostyczny o dolnej granicy temperatury powietrza wylotowego i otwiera wszystkie zawory, w celu umożliwienia przepływu wody przez wężownice, oraz wyłącza wentylator i nagrzewnicę elektryczną.

- Niska temperatura pomieszczenia
Gdy temperatura w pokoju jest niższa niż wartość zadana funkcji zapobiegania niskiej temperaturze w pomieszczeniu, wszystkie zawory są otwierane, a wentylator oraz nagrzewnica elektryczna są wyłączane.
Układ sterujący wyłącza niską temperaturę otoczenia, gdy temperatura pomieszczenia rośnie o 2C powyżej wartości zadanej niskiej temperatury otoczenia.

Nieblokujące komunikaty diagnostyczne wyłączą układ sterujący i spowodują automatyczne zrestartowanie, gdy wejście jest obecne i aktywne. Komunikat diagnostyczny jest usuwany, gdy wejście jest aktywne.

Sterownik strefowy dostarcza co najmniej następujących nieblokujących komunikatów diagnostycznych:

- Błąd temperatury w pomieszczeniu (brak pomiaru): zawory są zamknięte, wentylator oraz nagrzewnica elektryczna są wyłączone.

- Błąd temperatury wody wpływającej (utrata czujnika): wszystkie operacje chłodzenia są zakazane.

- Błąd temperatury powietrza wylotowego (utrata czujnika): zawory są zamknięte, wentylator oraz nagrzewnica elektryczna są wyłączone.

- Komunikat utraty komunikacji z czujnikiem strefowym (moduł umieszczony w pokoju) jest generowany, gdy układ sterujący nie otrzymuje zaktualizowanej wartości z czujnika strefowego po 15 minutach. Wówczas jest on przełączany na tryb temperatury lokalnej w pomieszczeniu oraz ustawia wentylator na prędkość domyślną.

Aneks

| Nazwa punktu / opis | BI | AI | BO | AO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obecność w strefie | 1 |  |  |  |
| Zestyk okienny | 1 |  |  |  |
| Zabezpieczenie przed przelaniem skroplin | 1 |  |  |  |
| Sterowanie prędkością wentylatora |  |  | 1 | 1 |
| Siłownik zaworu chłodzenia |  |  |  | 2 |
| Siłownik zaworu ogrzewania |  |  |  | 2 |
| Układ sterujący nagrzewnicy elektrycznej |  |  |  | 1 |
| Temperatura w strefie / temperatura powietrza powrotnego |  | 1 |  |  |
| Temperatura powietrza wylotowego |  | 1 |  |  |
| Temperatura wody wpływającej |  | 1 |  |  |
| Regulacja lokalnej wartości zadanej |  | 1 |  |  |
| Lokalne nadpisanie trybu obecności/nieobecności | 2 |  |  |  |
| Lokalne nadpisanie prędkości wentylatora | 5 |  |  |  |
| Autodiagnostyki | 15 |  |  |  |
| Godziny pracy nagrzewnicy elektrycznej |  | 1 |  |  |
| Nadpisanie pozycji zaworu chłodzącego |  |  |  | 2 |
| Nadpisanie pozycji zaworu ogrzewającego |  |  |  | 2 |
| Żądanie ograniczenia ogrzewania elektrycznego |  | 1 |  |  |
| Stan konserwacji filtra / godziny pracy | 1 |  |  |  |
| Tryb obecności |  |  | 3 |  |
| Całkowita | 26 | 6 | 4 | 10 |

# Text boxes

## BAS-PRG006-PL

Specyfikacja
techniczna

Sterownik strefowy Tracer ZN525

Numer Zamówienia Dokumentacji 	BAS-PRG006-PL

Data			0110

Nowość

Firma Trane dąży do stałego ulepszania swoich wyrobów, w związku z czym zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i specyfikacji bez uprzedzenia. Instalacja i obsługa serwisowa urządzeń opisanych w niniejszej publikacji powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.

Trane bvba

Lenneke Marelaan 6 -1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium

ON 0888.048.262 - RPR BRUSSELS

www.trane.com

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży lub wysłać do nas wiadomość e-mail na adres comfort@trane.com