- Všeobecné informace

Univerzální mikroprocesorový přímý zónový regulátor řídí a optimalizuje činnost koncových vodních jednotek, vybavených EC motorem ventilátoru, jako jsou fan coily a chlazené panely (specifikuje konzultant). Podporuje různé konfigurace, např. 2trubkové chlazení, 2trubkové topení, 2trubkové přepínání, 2trubkové chlazení + elektrický ohřívač a 4 trubky (specifikuje konzultant).

Činnost zónového regulátoru ZN525 nabízí optimální komfort s minimální spotřebou energie. Regulátor obsahuje řídicí algoritmus umožňující udržovat okolní teplotu A teplotu výstupního vzduchu na komfortní úrovni (kaskádová regulace) prostřednictvím dvojité PID regulační smyčky.

ZN525 udržuje motor ventilátoru na nejnižších možných otáčkách při ovládání ventilu pro zajištění akustického komfortu.

Zónový regulátor pracuje v samostatném nebo komunikativním (LON) režimu; rychlé vestavěné nastavení master/slave (hlavní/řízený) zajišťuje změnu parametrů stěna/podlaha a zlepšuje dosažení produktivity sestavy. Vyhovuje LonMark® HVAC profilu 8500 (FTT 10A) regulátoru prostorového komfortu.

Regulátor je navržen pro snadnou instalaci na pracovišti. Je přímo napájen z elektrické sítě 230 Vac a přímo pohání různé druhy schválených ovládacích prvků (horký vosk, 3 vodiče).

Regulátor podporuje modul zónového čidla, který pracuje jako lokální rozhraní člověk-stroj.

Zónové čidlo může být dodáno v inovativním designu a s funkcemi nabízejícími obyvatelům zóny uživatelsky příjemné řízení komfortu.

Rychlý propojovací kabel RJ9 mezi zónovým čidlem a regulátorem jednotky je postačující pro vzájemnou komunikaci mezi oběma jednotkami.

Zónové čidlo poskytuje uživateli relevantní informace prostřednictvím jasných a srozumitelných ikon. Uživateli také umožňuje upravovat řadu nastavení prostřednictvím velkých tlačítek. Komunikace s uživatelem je akceptována pouze v jeho lokálním jazyku a/nebo symboly.

Nastavení žádáné teploty

Zónové čidlo umožňuje dva způsoby úpravy nastavení žádané teploty:

- Absolutní hodnota: Zónové čidlo uživateli umožňuje nastavit prostorovou hodnotu teploty v určeném rozsahu.

- Relativní hodnota: Zónové čidlo uživateli umožňuje zvýšit nebo snížit žádanou teplotu prostoru.

Zónové čidlo a regulátor podporuje synchronizaci více jednotek (Round Robin), pokud několik jednotek obsluhuje stejnou zónu. Pokud je jedno ze zónových čidel modifikováno, například nastavená hodnota, je tato hodnota aktualizována a zobrazena na všech ostatních nástěnných čidlech, která slouží stejné zóně.

BMS může kdykoliv resetovat manuální/lokální změny nastavení (hodnota, režim otáček ventilátoru, časovaná změna) a aktualizovat LCD displeje, a vrátit se tak do stavu automatického chodu (např. noční resetování do ekonomického režimu, …).

- Technická specifikace

Zónový regulátor odpovídá následujícím technickým charakteristikám:

| Upevnění/kabeláž | Upevnění na DIN lištu, demontovatelné svorkovnice (s výjimkou topného reléového výstupu), kompaktní kryt, připojení RJ9 k zónovému čidlu |
| --- | --- |
| Napájení | 230 Vac (+10 %/-15 %) – 50/60 Hz – 3 A max |
| Provozní podmínky | IP20, 0-60C, RH 5 %-95 % nekondenzující Ochrana proti prachu: úroveň znečištění 1 |
| Normy | 89/336/EEC Evropská směrnice pro elektrická zařízení nízkého napětí: *Odolnost: 61000-6-1 *Emise: 61000-6-3 73/23/EEC Evropská směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: *EN 60335-1 *EN 60335-2-40 |
| Diagnostika | 3 LED diody – tlačítko Servisní vývod |

- Připojení

| Fyzicky připojené body k zónovému regulátoru (viz také příloha) |
| --- |
| Název/popis bodu | BI | AI | BO | AO |
| Obsazenost v zóně Tento vstup určuje přítomnost osob v zóně a řídí regulátor ve 2 různých pracovních režimech v samostatné konfiguraci (neobsazeno/protimrazová ochrana nebo obsazeno/komfort) a 4 různých pracovních režimech při připojení k BMS (obsazeno/komfort, obsazeno-pohotovost/ekonomický, neobsazeno/protimrazová ochrana nebo obsazeno podřízení/noční změna). | 1 |  |  |  |
| Okenní kontakt Pokud je signalizováno otevřené okno, regulátor přeruší činnost ventilátoru, zavře všechny ventily jednotky a vypne elektrický ohřívač (pokud je přítomen). V místnosti s několika jednotkami jsou při otevření jednoho okna zastaveny všechny jednotky. Jednotka, kde je otevřeno okno, tuto událost sdělí všem ostatním souvisejícím jednotkám a umožní jim zastavit ohřev nebo chlazení a ochránit tak prostor před extrémními teplotami. | 1 |  |  |  |
| Přetečení kondenzátu Pokud kontakt přetečení kondenzátu signalizuje přetečení kondenzátu, regulátor zavře všechny ventily jednotek, vypne elektrický ohřívač (je-li přítomen) a aktivuje ventilátor s nízkými otáčkami, pro vysušení výměníku. | 1 |  |  |  |
| Ovládání a regulace otáček ventilátoru Ovládá nízké, střední a vysoké otáčky ventilátoru (proporcionální řízení) a vypíná přívod napájení k motoru ventilátoru. |  |  | 1 | 1 |
| Regulace ventilu chlazení Podporuje 3vodičové ovladače (2 BO) a termické ventily (1 BO). |  |  | 2 |  |
| Regulace ventilu topení Podporuje 3vodičové ovladače (2 BO) a termické ventily (1 BO). |  |  | 2 |  |
| Regulace elektrického ohřívače Reléové a triakové výstupy by měly umožňovat ovládat elektrický ohřev (konfigurovatelné) jako náhradu nebo jako doplnění teplovodního ohřevu. |  |  | 1 |  |
| Teplota zóny/teplota cirkulujícího vzduchu Měření prostorové teploty s 10kΩ termistorem pro řízení teploty regulátorem. |  | 1 |  |  |
| Teplota výstupního vzduchu Toto 10kΩ čidlo je obvykle nainstalováno „po proudu od výměníku chlazení/topení a slouží pro udržování teploty výstupního vzduchu v komfortním rozmezí (kaskádová proporcionální integrální regulační smyčka pro teplotu vzduchu v prostoru i výstupního). |  | 1 |  |  |
| Teplota vstupní vody Tento 10kΩ termistor je využíván, pokud je zónový regulátor konfigurován pro rozhodování o přepnutí nebo hlášení teploty vstupní vody do BMS. |  | 1 |  |  |
| Celkem připojených bodů | 3 | 3 | 6 | 1 |

| Zónové čidlo |
| --- |
| LCD Displej Je zobrazena následující informace: |
| Režim topení nebo chlazení Otáčky ventilátoru Regulovaná T° místnosti Regulovaná T° přiváděného vzduchu Displej stav obsazenosti a stavu časového podřízení T° místnosti a nastavená hodnota (relativní a/nebo absolutní) | Diagnostika: Displej závady regulátoru vodní jednotky Požadavek uživatele Výstraha údržby Displej nouzového vypnutí při otevřeném okně Synchronizace čidel více zón |
| Název/popis bodu modulu | BI | AI | BO |
| Lokální nastavení žádané teploty Zónové čidlo umožňuje nastavení žádané teploty. |  | 1 |  |
| Změna obsazeno/neobsazeno Zónový regulátor může být nastaven do režimu obsazeno podřízení stisknutím tlačítka. Tento režim je platný po určenou (konfigurovatelnou) dobu. | 2 |  |  |
| Lokální změna otáček ventilátoru Zónové čidlo by mělo umožňovat manuálně regulovat otáčky motoru, pokud je regulátor v režimu obsazeno (vypnuto, nízké, střední, vysoké a automatické). Pokud je požadavek na regulaci ventilátoru odeslán do regulátoru (master/slave, BMS), regulátor ignoruje vstup spínače ventilátoru zónového čidla a použije odeslanou hodnotu. | 5 |  |  |
| Celkem bodů modulu zónového čidla | 7 | 1 |  |

| Softwarové body |
| --- |
| Název/popis bodu | BI | AI | BO |
| Autodiagnostika Viz podrobný popis dále v tomto dokumentu. | 15 |  |  |
| Doba chodu elektrického ohřívače Kumulativní počitadlo doby chodu umožňuje měření spotřeby energie a optimalizaci. |  | 1 |  |
| Změna polohy ventilu chlazení Změna BMS. |  |  | 2 |
| Změna polohy ventilu topení Změna BMS. |  |  | 2 |
| Omezování odběru elektrického ohřevu Elektrický ohřev z BMS může být zapnut/vypnut. | 1 |  |  |
| Stav údržby filtru/provozní hodiny Stav filtru regulátoru vychází z kumulativní doby chodu ventilátoru jednotky a generuje diagnostiku vyžadovanou pro údržbu po překročení limitu doby chodu (nastavitelné). | 1 |  |  |
| Režim Obsazeno Obsazeno (komfort)/Neobsazeno (protimrazová ochrana)/Pohotovost (ekonomický) |  |  | 3 |
| Celkem softwarových bodů | 17 | 1 | 7 |
| CELKEM INFORMACE DOSTUPNÉ O BMS = 47 | 27 | 5 | 15 |

- Pracovní režimy a funkce

Kaskádové řízení

Zónový regulátor bude řídit prostorové i výstupní teploty prostřednictvím kaskádové proporcionální integrální regulační smyčky a nabízí tak tyto výhody:

- Omezení výstupní teploty, aby nedocházelo k efektu ‘studené sprchy’.

- Regulaci prostorové teploty nebo teploty cirkulujícího vzduchu a zároveň stabilizování teploty výstupního vzduchu.

Činnost ventilátoru

Zónový regulátor podporuje ventilátory s proměnnými otáčkami (0..10 V). Je podporován nepřetržitý nebo cyklický chod ventilátoru. Regulátor, pokud je v režimu obsazeno, může řídit otáčky ventilátoru automaticky a vypínat motor ventilátoru pro další úspory, pokud je aktivováno 'automatické', buď z lokálního zónového snímače nebo BMS.

Pokud je zvolen režim 'vypnuto', regulátor vypne ventilátor, zavře ventily a čeká na příkaz pro návrat buď do režimu s činností ventilátoru, nebo 'automatického'.

Změna otáček ventilátoru, ke které dojde na úrovni zónového snímače, může být automaticky resetována z BMS. Pokud, například, uživatel nechá ventilátor běžet s nízkými otáčkami během zasedání, mohou být otáčky ventilátoru vráceny do polohy 'auto' příkazem odeslaným z BMS, který zruší změnu otáček ventilátoru z lokálního zónového snímače.

Ventilátor s proměnnými otáčkami ventilátoru pracuje:

•  Jako modulační ovladač od 0 % do 100 %, pokud je příkaz otáček ventilátoru v Automatickém režimu.

•  Jako 1, 2 nebo 3rychlostní ventilátor, pokud je příkaz na otáčky ventilátoru Vypnuto, nízké, střední nebo vysoké.

Regulace ventilátoru

V 'Automatickém' režimu inteligentní regulační algoritmus zónového regulátoru dává větší důležitost ovladačům topení/chlazení s udržováním ventilátoru v nejnižších možných otáčkách. Tento postup maximalizuje akustický komfort tím, že ventilátor běží s nejnižšími možnými otáčkami po nejdelší možnou dobu.

Nepřetržitý chod ventilátoru

Nepřetržitý chod ventilátoru je nezbytný pro regulaci teploty výstupního vzduchu. Pokud je současně aktivní modul zónového snímače a komunikovaný požadavek, komunikovaný požadavek má prioritu.

Cyklický chod ventilátoru

Cyklický chod ventilátoru nepodporuje regulaci teploty výstupního vzduchu (kaskádový regulační algoritmus). Volba cyklického chodu ventilátoru předpokládá použití pouze zónové teplotní regulace (jeden PI regulační algoritmus) a nepoužití regulace teploty výstupního vzduchu. Pokud je současně aktivní modul zónového snímače a komunikovaný požadavek, komunikovaný požadavek má prioritu.

Vzorkování teploty vstupní vody

Pokud při použití 2cestného ventilu není teplota vody vhodná pro splnění požadavků na dodávku, musí být ventily zavřeny. Regulátor bude pravidelně kontrolovat teplotu vody otevřením ventilu na několik minut, což umožní průtok vody pro regulaci a přesné změření teploty vody. Pokud je naměřená teplota vody vyšší než aktuální teplota v prostoru, regulátor bude předpokládat, že je schopen dodávat topnou kapacitu do prostoru. Pokud je teplota vody nižší než aktuální teplota prostoru, je očekáváno chlazení. Pokud je potřebné chlazení a dostupná kapacita chlazení byla stanovena, bude regulátor pokračovat v normální činnosti. Stejný proces nastane při požadavku na topení. Pokud je kapacita výměníku v protikladu s požadavkem, regulátor ventily zavře na 60 minut a pak zopakuje proces určení kapacity.

Rychlé Master/slave (hlavní/řízený)

Předem vytvořená schopnost Master/Slave (hlavní/řízený) je obsažena pro snadno změnu uspořádání na stěnu a na podlahu.

Modul zónového čidla

Modul zónového obsahuje LCD displej a poskytuje následující funkce:

Měření teploty prostoru

Zónová čidla zobrazují buď lokální prostorovou teplotu, nebo teplotu cirkulujícího vzduchu udanou čidlem regulátoru. Čidlo regulátoru odesílá prostorovou teplotu při každé změně o 0,1 °C a každých 10 minut.

Nastavení žádané teploty

Zónové čidlo umožňuje nastavení žádané teploty.

Synchronizace zónových čidel (Round Robin)

Round Robin je unikátní vlastnost Trane, která umožňuje sdílení jakéhokoliv zásahu uživatele v zónovém čidlu s ostatními moduly zónových čidel, která slouží ve stejné zóně.

V instalaci s několika zónovými čidly budou mezi čidly konkrétní zóny sdíleny stejné proměnné, např. obsluhou nastavená teplota, požadavek na otáčky ventilátoru, časované změny a zrušené požadavky.

To znamená, že ve skupině regulátorů Master/Slaves s více zónovými čidly, může uživatel provádět aktivní změny (hodnoty, přítomnost/nepřítomnost. otáčky ventilátoru) na kterémkoliv zónovém čidle ve skupině. Zónová čidla ve skupině se pak automaticky sesynchronizují a zobrazí poslední aktualizované hodnoty na svých LCD displejích.

Nastavení otáček ventilátoru

Zónové čidlo umožňuje manuálně regulovat otáčky motoru, pokud je regulátor v režimu obsazeno (vypnuto, nízké, střední, vysoké a automatické). Pokud je požadavek na regulaci ventilátoru odeslán do regulátoru (master/slave, BMS), regulátor ignoruje vstup spínače ventilátoru zónového čidla a použije odeslanou hodnotu.

Tlačítko obsazeno

Zónový regulátor může být nastaven do•režimu podřízení obsazeno stisknutím tlačítka.  Tento režim zůstává v platnosti po určenou (konfigurovatelnou) dobu.

BMS může kdykoliv resetovat ruční/lokální změny, aktualizovat lokální LCD displeje a vrátit se tak do naplánovaného stavu (například noční reset do ekonomického režimu, …).

Funkce požadavek uživatele

Tato funkce, je-li aktivována, umožňuje uživateli odeslat signál do systému správy budovy (BMS) a vyžádat si podporu. Tato funkce pracuje, pouze pokud BMS budovy je Trane Tracer Summit a uživatel je přítomen.

Upozornění na požadavek údržby

Zónové čidlo začleňuje funkci požadavku údržby, který používají zaměstnanci údržby nebo obsluhy jako upozornění BMS, že je nutný servis v zóně obsluhované zónovým čidlem.

Upozornění na závadu jednotky

Zónové čidlo může hlásit regulátoru ZN525, ke kterému je připojeno, všechny závady, které nastanou. Pokud taková situace nastane, zobrazí se na displeji ikona. Stejná informace je odeslána do BMS, aby byla situace ohlášena.

Tato ikona automaticky zmizí, jakmile se regulátor vrátí zpět ke své normální činnosti.

Upozornění na otevřené okno

V řadě zemí předpisy vyžadují, aby při každém otevření okna v zóně, kterou koncová jednotka obsluhuje, byla tato jednotka vypnuta pro úsporu energie.

Pokud je tato funkce aktivována na úrovni regulátoru ZN525 a je ohlášeno otevřené okno, uživatel nemůže změnit žádný parametr na zónovém čidle. Po zavření okna je tato událost smazána a systém se vrátí ke své normální činnosti.

Režimy obsazeno

Pokud je připojen k BMS, bude mít zónový regulátor nejméně 4 režimy obsazenosti.

Režim Obsazeno (nebo Komfort): Standardní provozní režim pro obydlené prostory nebo pro činnost v denní době. Tento režim používá žádané teploty chlazení a topení pro Obsazeno. Regulátor automaticky vybírá nejnižší otáčky ventilátoru a ventil (chlazení/topení) nebo elektrický ohřívač (je-li přítomen) jsou modulovány pro udržování požadované hodnoty.

Režim Neobsazeno (nebo protimrazová ochrana): Standardní provozní režim pro neobydlené prostory nebo noční dobu. Regulátor udržuje teplotu prostoru na hodnotě topení nebo chlazení pro Neobsazeno.

Režim Obsazeno - pohotovost (nebo ekonomický): Režim, který je určen pro redukci činnosti topení a chlazení během doby obsazenosti, pokud není prostor využíván.

Režim podřízení obsazeno (nebo noční změna):  Režim pro časové změny stavů. V režimu obsazeno-podřízení regulátor používá žádané teploty pro chlazení a topení pro Obsazeno po dobu 120 minut. Tento režim se volí, pokud existuje komunikační požadavek 'neobsazeno' a uživatel signalizuje svoji přítomnost v jednotkou řízeném prostoru buď prostřednictvím lokálního zónového čidla, nebo prostřednictvím požadavku časového podřízení z BMS.

- Komunikace

Pro optimální výkon systému jsou zónové regulátory propojeny s BMS.

Součinnost je zaručena díky LonMark®•HVAC profilu 8501 regulátoru prostorového komfortu.

Zónová regulační jednotka použije LON komunikační rozhraní typu FTT - 10A. To umožní datovou komunikaci peer-to-peer (označovanou také jako master/slave).

Pro zjednodušení nastavení aplikací „master/slave“ poskytuje regulátor informace, které seskupují všechna potřebná sdílená data do jedné komunikační proměnné.

Tato proměnná master/slave obsahuje následující informace, které jsou odeslány z master (hlavního) do slave (řízeného) pro zajištění stejné činnosti jednotky:

V částečném režimu master/slave master (hlavní) uloží do slave (řízeného):

- Skutečnou hodnotu

- Režim topení/chlazení

- Occupancy

- Příkaz otáček ventilátoru.

Každý slave (řízený) ovládá své ventily a otáčky ventilátoru pro přizpůsobení zatížení topení/chlazení.

V plném režimu master/slave master (hlavní) uloží do slave (řízeného):

- Skutečnou hodnotu

- Režim topení/chlazení

- Obsazeno

- Příkaz otáček ventilátoru

- Teplota prostoru.

- Diagnostika

Zónový regulátor poskytuje potřebné diagnostické informace různých typů:

Informační diagnostika zmizí automaticky, pokud stav přestane existovat.

Zónový regulátor poskytuje minimálně následující informační diagnostiku:

- Stav údržby filtru/provozní hodiny

- Vstup okenního kontaktu

- Požadavek uživatele umožňující generovat požadavek na správu budov

- Výstraha údržby umožňující pracovníkům údržby identifikovat konkrétní jednotku

- Výstupní změny pro test ručního výstupu

- Podřízení vodních ventilů (100% otevřeno) při zapnutí, umožňující snadné zregulování vodního okruhu.

Blokující diagnostika provede vypnutí regulátoru a automaticky se restartuje, pokud je vstup přítomen a platný. Diagnostika je udržována, dokud nedojde k resetování regulátoru.

Zónový regulátor poskytuje minimálně následující blokující diagnostiku:

- Dolní mez teploty výstupního vzduchu
V tomto provozním režimu regulátor zvyšuje kapacitu topení nebo snižuje kapacitu chlazení, aby se zvýšila teplota výstupního vzduchu nad danou mez. Pokud teplota výstupního vzduchu zůstává pod mezí po dobu tří minut, regulátor generuje diagnostiku Dolní meze teploty výstupního vzduchu a otevře všechny ventily, aby mohla výměníky protékat voda a vypne ventilátor a elektrický ohřívač.

- Nízká teplota prostoru
Pokud je teplota místnosti pod limitní teplotou nízké teploty prostoru, jsou otevřeny všechny ventily a ventilátor a elektrický ohřívač je vypnut.
Regulátor vypne nízkou teplotu prostoru, pokud teplota prostoru vzroste 2 C nad hodnotu nízké teploty prostoru.

Neblokující diagnostika provede vypnutí regulátoru a automaticky se restartuje, pokud je vstup přítomen a platný. Diagnostika je smazána, pokud je vstup přítomen a platný.

Zónový regulátor poskytuje minimálně následující neblokující diagnostiku:

- Závada teploty prostoru (není naměřena): ventily jsou zavřeny, ventilátor a elektrický ohřívač je vypnut.

- Závada teploty vstupní vody (ztráta čidla): veškeré chlazení je zakázáno.

- Závada teploty výstupního vzduchu (ztráta čidla): ventily jsou zavřeny, ventilátor a elektrický ohřívač vypnut.

- Ztráta komunikace zónového čidla (modul místnosti) je generována, pokud regulátor neobdrží aktualizaci ze zónového čidla po 15 minutách a přejde pak do režimu lokální teploty prostoru a přepne ventilátor na výchozí otáčky.

Příloha

| Název/popis bodu | BI | AI | BO | AO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsazenost v zóně | 1 |  |  |  |
| Okenní kontakt | 1 |  |  |  |
| Přetečení kondenzátu | 1 |  |  |  |
| Ovládání otáček ventilátoru |  |  | 1 | 1 |
| Regulace ventilu chlazení |  |  |  | 2 |
| Regulace ventilu topení |  |  |  | 2 |
| Regulace elektrického ohřívače |  |  |  | 1 |
| Teplota zóny/teplota cirkulujícího vzduchu |  | 1 |  |  |
| Teplota výstupního vzduchu |  | 1 |  |  |
| Teplota vstupní vody |  | 1 |  |  |
| Lokální nastavení žádané teploty |  | 1 |  |  |
| Změna Obsazeno/Neobsazeno | 2 |  |  |  |
| Lokální změna otáček ventilátoru | 5 |  |  |  |
| Autodiagnostika | 15 |  |  |  |
| Doba chodu elektrického ohřívače |  | 1 |  |  |
| Změna polohy ventilu chlazení |  |  |  | 2 |
| Změna polohy ventilu topení |  |  |  | 2 |
| Omezování odběru elektrického ohřevu |  | 1 |  |  |
| Stav údržby filtru/provozní hodiny | 1 |  |  |  |
| Režim Obsazeno |  |  | 3 |  |
| Celkem | 26 | 6 | 4 | 10 |

# Text boxes

## BAS-PRG006-CS

Technické
údaje

Zónový řídicí systém Tracer ZN525

Objednací číslo publikace 		BAS-PRG006-CS

Datum		0110

Nová

Společnost Trane se snaží o neustálé zlepšování výrobků a vyhrazuje si právo měnit bez upozornění jejich konstrukci a technické parametry. Instalaci a servis zařízení uvedeného v této publikaci smí provádět jen kvalifikovaní technici.

Trane bvba

Lenneke Marelaan 6 -1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium

ON 0888.048.262 - RPR BRUSSELS

www.trane.com

For more information contact your local sales office or e-mail us at comfort@trane.com