## Sheet1
SISTEMAS TVR
TRANE DE ARGENTINA S.A.
www.trane.com.ar
| Fecha: | [5 empty] | Propietario:
| Proyecto: | [5 empty] | Contratista:
| Dirección: | [5 empty] | Localidad:
| Modelo: | [5 empty] | Nro. De Serie:
1- |  | Instalación unidades exteriores
|  |  | Unidades niveladas……………………………………………………………………………..…. | [5 empty] | Si | No
|  |  | Las unidades han quedado aseguradas en su posición definitiva………………..……………… | [5 empty] | Si | No
Se han dejado los espacios libres suficientes para normal funcionamiento,
|  |  | y mantenimiento……………………………………………………………………………………………………………………………. | [5 empty] | Si | No
2- |  | Aislaciones.
|  |  | Tuberías de cobre correctamente aisladas………………………………………………………...……… | [5 empty] | Si | No
-Usar solamente Aislación Elastomérica de Estructura Celular Cerrada.
-Revisar los espesores de aislación para evitar problemas de condensación.
-Aislar todas las tuberías por separado (Mandatorio).
3- |  | Tuberías de Cobre
|  |  | Se verifico el lay-out de tuberías………………………………………………………………….. | [5 empty] | Si | No
|  |  | Se verificaron diámetros y espesores de tuberías……………………………………………………………. | [5 empty] | Si | No
|  |  | Los refnets y cajas de distribución, y cajas MS están correctamente instalados…………. | [5 empty] | Si | No
|  |  | Se verifico el proceso de soldadura con barrido de nitrógeno……………………………………………………. | [5 empty] | Si | No
|  |  | Se encontraron escorias en la soldadura…………………………………………………………………. | [5 empty] | Si | No
|  |  | Se debe lavar la tubería de cobre……………………………………………………………………………………. | [5 empty] | Si | No
|  |  | Lavado de tuberías realizado ……………………………………………………………………………….. | [5 empty] | Si | No
|  |  | Prueba de estanqueidad (500 psig con nitrógeno por 48 hs) realizada…………………………… | [5 empty] | Si | No | Extended Warranty | Warranty Time
Se enviaron fotos de relojes de presión, y termometro indicando presión y temperatura de prueba inicial, y final……………………………………………………………………………
[9 empty] | Si | No
|  |  | Se barrio la tubería con nitrógeno (las u. interiores no deben estar conectadas (*))…………………….. | [5 empty] | Si | No | Compressor Only | 1 Year
|  |  | Indicar la cantidad de refrigerante adicional …………………………………………………….. | [6 empty] | Kg | Compressor Only | 1 Year
(ajustar en el Software con la distancia real de cañerías instaladas)
(*) Barrido final luego de efectuar soldaduras, para eliminar polvo, y escorias que pudieran estar presentes en la tubería.
4- |  | Unidades Interiores
|  |  | Anclaje verificado y unidad nivelada………………………………………………………………………… | [5 empty] | Si | No | Partes And Labor | 4 Years
5- |  | Distancias mínimas de mantenimiento | [9 empty] | Other (See Special Instructions)
|  |  | Se han respetado las distancias mínimas requeridas…………………………………………………………………… | [5 empty] | Si | No
(Consultar manual de instalación para evitar problemas de funcionamiento)
6- |  | Drenaje de condensados
|  |  | El diámetro de las tuberías es el adecuado…………………………………………………….. | [5 empty] | Si | No
|  |  | La pendiente es correcta………………………………………………………………………….. | [5 empty] | Si | No
|  |  | La altura de descarga en las unidades con bomba no excede lo recomendado……………… | [5 empty] | Si | No
|  |  | El drenaje ha sido probado…………………………………………………………………………….. | [5 empty] | Si | No
|  |  | Se considero aislación para la tubería de drenaje………………………………………………. | [5 empty] | Si | No
7- |  | Electricidad.
|  |  | Potencia Disponible………………………………………………………………………………….. | [5 empty] | Si | No
|  |  | Se verificó la sección del Cableado de Potencia acorde al Consumo de las Unidades……… | [5 empty] | Si | No
|  |  | Desbalanceo de Fases dentro del 2%...................................................................................... | [5 empty] | Si | No
|  |  | Cable de puesta a tierra conectado a Condensadores y todos los Evaporadores…………… | [5 empty] | Si | No
|  |  | Terminales de potencia revisados y ajustados……………………………………………………. | [5 empty] | Si | No
|  |  | Tableros seccionales instalados y conectados…………………………………………………… | [5 empty] | Si | No
|  |  | Disyuntor diferencial instalado en los tableros seccionales…...……………………………….. | [5 empty] | Si | No
|  |  | Calefactores de cárter (energizar las U. Exteriores 24 hs previas a la puesta en marcha……. | [5 empty] | Si | No
La provisión de energía eléctrica deberá ser DEFINITIVA.
No se recomienda usar cable de Aluminio.
8- |  | Instalación de Lazo de Comunicación
|  |  | El cable de comunicación cumple las especificaciones…..……………………………………………… | [5 empty] | Si | No
|  |  | Se realizo la instalación del lazo de comunicación del sistema……………………………. | [5 empty] | Si | No
|  |  | Se mantuvo la continuidad del blindaje del cable de comunicación………………………………….. | [5 empty] | Si | No
|  |  | El lazo de comunicación mantiene la polaridad…………………………………………………………………. | [5 empty] | Si | No
|  |  | El lazo de comunicación respeta la configuración guirnalda "daisy-chain"………………………….. | [5 empty] | Si | No
|  |  | Se instalo la resistencia en extremo de guirnalda de comunicación …………………………. | [5 empty] | Si | No
(bornes P-Q, bornes X-Y)
9- |  | Configuración de Direcciones
|  |  | Todos los evaporadores han sido configurados (direccionados) (**)………………………………… | [5 empty] | Si | No
|  |  | Se reviso la configuración de las unidades exteriores…………………………………………… | [5 empty] | Si | No
|  |  | Se guardo registro de las configuraciones………………………………………………………… | [5 empty] | Si | No
|  |  | La unidad exterior (master) reconoce a todas las unidades interiores (***)…………………… | [5 empty] | Si | No
|  |  | El control centralizado reconoce a todos los evaporadores…………………………………….. | [5 empty] | Si | No
(**) La configuración puede ser manual o automática
(***) No Solicitar Puesta en Marcha si no se reconoce la Totalidad de Unidades Interiores
10- |  | Control Centralizado
|  |  | Se instalará Control Centralizado………………………………………………………………………. | [5 empty] | Si | No
|  |  | Se instalará TCONTWEB…………………………………………………………………………… | [5 empty] | Si | No
|  |  | Esta definido el Lay Out de direccionamiento especifico para TCONTWEB (****) ………… | [5 empty] | Si | No
(****) La información del Lay Out deberá ser enviada con antelación para poder ser analizada y definir la configuración más adecuada a la topología elegida.
11- |  | Cumplimiento de Normas de Seguridad.
|  |  | Rutas de evacuación y puertas de emergencia identificadas y libres de obstrucción ……. | [5 empty] | Si | No
|  |  | Existen tomacorrientes en el sitio de trabajo…………………………………………………… | [5 empty] | Si | No
|  |  | Las condiciones de orden y limpieza son las adecuadas ……………………………………. | [5 empty] | Si | No
|  |  | Los equipos están a menos de 1,5 metros del borde (sólo para terrazas o techos)………. | [5 empty] | Si | No
|  |  | Los bordes del techo tienen barandas protectoras (sólo para terrazas o techos)………….. | [5 empty] | Si | No
12- |  | Condiciones de Operación.
|  |  | El sistema será operado bajo condiciones normales de temperatura…………….…………… | [5 empty] | Si | No
13- |  | Herramientas.
Listado de Herramientas Mínimas para PEM:
|  |  | -Manifold (analizador de presiones) para R-410A con conexión flare 5/16"………………… | [5 empty] | Si
|  |  | -Adaptadores para conexiones flare roscadas de 5/16" --> 1/4" o viceversa………………… | [5 empty] | Si
|  |  | -Vacuómetro digital (capacidad de lectura 200 micrones)………………………………………. | [5 empty] | Si
|  |  | -Balanza electrónica para refrigerante (capacidad de 20Kg / Lectura mínima 10 gr)………….. | [5 empty] | Si
|  |  | -Bomba de Vacío (caudal recomendado 170 l/min) ………………………………………………. | [5 empty] | Si
(La Bomba de Vacío deberá estar equipada con válvula antirretorno en la conexión al sistema)
|  |  | -Multímetro ……………………………………………………………………………………………. | [5 empty] | Si
|  |  | -Pinza amperométrica………………………………………………………………………………… | [5 empty] | Si
Notas:
|  |  |  | 1- | En todos los casos utilizar como referencia los Manuales de Instalación (IOM) suministrados con todas las Unidades. En caso de no estar disponibles en el sitio solicitarlos a Trane de Argentina S.A.
|  |  |  | 2- | Se aceptará solamente refrigerante de marca reconocida (Dupont, Honeywell, Arkema).
|  |  |  | 3- | Se fijará fecha de Puesta en Marcha con un MINIMO de 15 (quince) días de anticipación.
|  |  |  | 4- | Si las Condiciones Meteorológicas no permiten ejecutar la Puesta en Marcha según lo previsto, se fijará una nueva fecha según disponibilidad del Servicio.
|  |  |  | 5- | Si la puesta en marcha no puede hacerse efectiva por no cumplir con algún punto indicado en la presente planilla, se fijará una nueva fecha según disponibilidad, y la misma contará con cargo, valor que será oportunamente presupuestado por Trane de Argentina S.A.
|  |  |  | 6- | Las mangueras del manifold deberán ser adecuadas para el uso de refrigerante R-410A.
|  |  |  | 7- | Es imprescindible equipar la Bomba de Vacío con válvula antirretorno, ya que en caso de falla de la bomba o del suministro electrico de la misma, se evita la contaminación del sistema. En caso de contaminarse el sistema deberá procederse al lavado completo del circuito.
|  |  |  | 8- | Adjuntar listado de equipos instalados incluyendo modelo completo y número de serie.
Por la presente se certifica que el equipo ha sido total y apropiadamente instalado y que los
ítems indicados en el presente documento han sido verificados.
|  |  |  | Confeccionado por: |  |  |  | Firma:
Aclaración: