Specifiche di guida

###### Refrigeratori raffreddati ad acqua e pompe di calore acqua/acqua con compressore a vite City™

Modello RTSF G con refrigerante R1234ze

180 - 385 kW

Ottobre 2018                                                         RLC-PRG036A-IT

Informazioni generali

La produzione di acqua refrigerata o calda avviene attraverso un refrigeratore di liquido raffreddato ad acqua montato e testato in fabbrica/una pompa di calore acqua-acqua Trane tipo RTSF G, che vengono inviati con una carica operativa completa di refrigerante R1234ze e olio lubrificante, compressore a vite e valvola di espansione elettronica.

I pannelli, i telai e le superfici in acciaio esposte saranno verniciate con una vernice ad essiccazione RAL 9002 prima della spedizione.  Saranno forniti degli antivibranti in neoprene sagomati per il posizionamento sotto tutti i punti di supporto.  Sono inoltre incluse istruzioni per l'avviamento e il funzionamento redatte da personale addetto alla manutenzione formato all'interno dell'officina.

Riepilogo delle prestazioni

Prestazioni di raffreddamento

- Capacità frigorifera a pieno carico:…... (kW)

- Potenza assorbita dall'unità a pieno carico:.……(kW)

- Condizioni di funzionamento:     Temperatura di entrata e di uscita dall'evaporatore:..…….(°C).

Temperatura di entrata e di uscita dal condensatore:……...(°C).

- Efficienza energetica a pieno carico EER:……….

- Efficienza energetica stagionale

  - Comfort: SEER / s,c (%)…….

  - Applicazione di processo: SEPR…….

- Potenza sonora:……… dB(A)

Prestazioni di riscaldamento

- Potenzialità calorifica a pieno carico:…. (kW)

- Potenza assorbita dall'unità a pieno carico:.……(kW)

- Condizioni di funzionamento:     Temperatura di entrata e di uscita dall'evaporatore:..…….(°C).

Temperatura di entrata e di uscita dal condensatore:……...(°C).

- Efficienza energetica a pieno carico COP:……….

- Efficienza stagionale : SCOP / s,h (%)…….

- Potenza sonora:……… dB(A)

Garanzia di qualità

Ogni unità viene progettata e realizzata nel quadro di un sistema di garanzia di qualità e di un sistema di gestione ambientale certificati in conformità con gli standard ISO 9001 e 14001.

L'unità è testata secondo lo standard EN14511, quindi certificata Eurovent e AHRI. Tutte le unità sono incluse in un piano di qualità della produzione per garantire un corretto funzionamento prima dell'invio alla sede d'impiego.

La costruzione dell'unità è effettuata in conformità con le seguenti direttive UE:

- Direttiva apparecchi a pressione (PED) 97/23/CE

- Direttiva macchine (MD) 2006/42/CE

- Direttiva bassa tensione (LV) 2006/95/CE

- Direttiva compatibilità elettromagnetica (EMC) 2004/108/CE

- Standard EN 60204-1 Sicurezza del macchinario elettrico

- Standard EN 61800-3 categoria C3 Emissioni elettromagnetiche e immunità

- Direttiva sui requisiti della progettazione ecocompatibile (Ecodesign) 2009/125/CE

Compressore e motore

Il compressore a vite è di tipo semiermetico, con trasmissione diretta a 3.000, 3.600 o 4.200 giri/min. ed è dotato di un sistema per la circolazione dell'olio a pressione differenziale di refrigerante senza pompa e con riscaldatore dell'olio.

Sulle unità della serie Trane RTSF G il controllo della capacità viene effettuato tramite l'azionamento Adaptive Frequency™(AFD) per ottimizzare le prestazioni a carico parziale riducendo la capacità fino al 25-36% del valore massimo (a seconda del modello).

Il compressore viene sempre avviato a vuoto.

Il motore è di tipo a induzione bipolare, ermetico, a gabbia di scoiattolo ed è raffreddato con gas di aspirazione. Quattro gruppi di cuscinetti a rotolamento lubrificati a pressione sorreggono il complessivo rotativo. I cuscinetti del motore sono progettati per durare per l'intera vita dell'unità.

I modelli RTSF G sono dotati di un compressore.

Gestione dell'olio

L'unità è dotata di un sistema di gestione dell'olio senza pompa che garantisce la circolazione ottimale dell'olio in tutta l'unità. I componenti principali del sistema includono un separatore dell'olio e un filtro con capacità minima di ritenzione delle particelle di 5 µm.

Viene installato un riscaldatore dell'olio per evitare l'avviamento con una bassa temperatura dell'olio.

Un raffreddatore olio opzionale viene installato quanto l'unità viene utilizzata in condizioni di temperatura di condensazione elevata o temperatura dell'evaporatore contenuta.

Azionamento Adaptive Frequency™ (AFD)

Il compressore è dotato di azionamento Adaptive Frequency™ montato, testato e cablato in fabbrica. Il convertitore di frequenza gestisce l'avvio e l'accelerazione dell'unità, nonché il funzionamento a carico parziale.

L'involucro dell'AFD ha un grado di protezione IP55 di serie, con sistema di raffreddamento dell'aria integrato, composto da un ventilatore sotto al telaio AFD.

Evaporatore

L'evaporatore è costituito da uno scambiatore di calore a piastre brasate a circuito singolo, in acciaio inox 316 L e con brasature in rame, progettato per funzionare correttamente e in modo efficiente con una carica di refrigerante.

La pressione massima di esercizio sul lato acqua non deve superare 1 MPa. L'evaporatore è completamente isolato con materiale a celle chiuse di spessore adeguato e dispone di una sola connessione per l'acqua in entrata e una per l'acqua in uscita.

Il refrigeratore deve essere in grado di garantire la temperatura indicata di seguito per l'acqua in uscita dall'evaporatore:

- Per applicazioni di climatizzazione: tra 5 °C e 30 °C

- Per applicazioni di utilizzo industriale:

  - Ad alta temperatura, tra 5 °C e 30 °C

  - Con miscela antigelo, tra -12 °C e 5 °C

Condensatore

Il condensatore è costituito da uno scambiatore di calore a piastre brasate a circuito singolo, in acciaio inox 316 L e con brasature in rame, progettato per funzionare correttamente e in modo efficiente con una carica di refrigerante.

La pressione massima di esercizio sul lato acqua non deve superare 1 MPa. Esso dispone di una sola connessione per l'acqua in entrata e una per l'acqua in uscita.

Il refrigeratore deve essere in grado di operare con acqua in uscita dal condensatore a una temperatura compresa tra 10 °C e 80 °C.

Circuito frigorifero

Ogni unità dispone di un circuito frigorifero con un solo compressore a vite. Il circuito frigorifero comprende compressore, attacco di carica, valvole di sicurezza per alta pressione e valvola di espansione elettronica.

Componenti elettrici

L'unità deve essere protetta da fusibili o in alternativa da interruttori automatici. Il pannello di controllo ha grado di protezione IP20.

Dispositivi di controllo dell'unità (Tracer UC800 Trane)

Il pannello di controllo con microprocessore è montato e testato in fabbrica. Il sistema di controllo è alimentato da un trasformatore che carica e scarica l'unità mediante la regolazione della valvola di scorrimento del compressore e tramite un azionamento Adaptive Frequency™.

Il ripristino del setpoint della temperatura dell'acqua ad opera del microprocessore mediante l'utilizzo dell'acqua di ritorno è standard. Il modulo UC800 con il microprocessore "Adaptive ControlTM" si aziona automaticamente per prevenire lo spegnimento dell'unità a causa di condizioni di esercizio anomale associate a una temperatura insufficiente del refrigerante dell'evaporatore, una temperatura elevata di condensazione e un sovraccarico di corrente del motore. Nel caso in cui le condizioni di esercizio anomale persistano e venga raggiunto il limite di protezione, il circuito frigorifero viene chiuso.  Il dispositivo di controllo prevede l'arresto protettivo dell'unità che richiede il ripristino manuale in caso di:

- Bassa temperatura e pressione del refrigerante dell'evaporatore

- Alta pressione del refrigerante del condensatore

- Flusso olio basso

- Guasto critico del sensore o del circuito di rilevamento

- Sovraccarico di corrente del motore

- Alta temperatura di scarico del compressore

- Interruzione della comunicazione tra i moduli

- Errori di distribuzione elettrica: perdita di fase, squilibro di fase, inversione di fase (gestiti dall'azionamento Adaptive Frequency™)

- Arresto di emergenza locale ed esterno

Il pannello prevede inoltre uno spegnimento a scopo protettivo con ripristino automatico in caso di rettifica delle seguenti condizioni:

- Perdita di potenza temporanea

- Sovra/sottotensione

- Perdita di flusso dell'acqua dell'evaporatore

- Perdita di flusso dell'acqua del condensatore

Al rilevamento di un guasto vengono eseguiti e visualizzati oltre 100 controlli diagnostici. Il display indica il guasto, il tipo di ripristino richiesto, l'ora e la data in cui la diagnostica ha avuto luogo, la modalità di funzionamento dell'unità al momento della diagnostica e un messaggio di guida. Vengono visualizzate le ultime 20 diagnostiche con l'ora e la data in cui hanno avuto luogo. Gli allarmi e la diagnostica saranno visualizzati in ordine cronologico, mediante codice cromatico/a simboli: l'ottagono rosso per uno spegnimento immediato, il triangolo giallo per lo spegnimento normale e il cerchio blu per gli avvisi.

Interfaccia umana con display a sfioramento Trane TD7

• Montaggio in fabbrica sul lato del pannello di controllo

• Touch screen resistente agli UV

• Temperatura di esercizio compresa tra -40 e 70 °C

• Grado di protezione IP56

• Certificazione CE

• Emissioni: EN55011 (classe B)

• Immunità: EN61000 (sistemi industriali)

• Diagonale da 7 pollici

• 800x480 pixel

• TFT LCD a 600 nit di luminosità

• Display grafico a colori da 16 bit

Caratteristiche del display:

• Allarmi

• Rapporti

• Impostazioni unità

• Impostazioni display

• Grafica

• 15 lingue supportate

Contatti secchi

Il modulo UC800 offre un'indicazione flessibile di allarme o stato dell'unità ad una postazione remota tramite un'interfaccia cablata a una chiusura di contatto secco. Per tale funzione sono disponibili quattro relè.

Opzioni

Opzioni applicative

Pompa di calore acqua-acqua

Il compressore e il raffreddatore olio ottimizzati consentono temperature dell'acqua in uscita dal condensatore fino a 80 °C. Questa opzione consente temperature dell'acqua in uscita dal condensatore al di sopra di 50°C.

Circuito primario a portata variabile integrato

Il dispositivo di controllo dell'unità integra un'opzione di portata primaria variabile che consente di controllare il flusso dell'acqua attraverso l'evaporatore e/o il condensatore. Tale controllo si basa su un algoritmo collaudato che permette di modulare la portata per ridurre al minimo il consumo della pompa a pieno carico e a carico parziale.

- Temperatura differenziale (DT) costante: l'algoritmo del dispositivo di controllo dell'unità serve per mantenere costante la differenza tra temperatura in entrata e in uscita dall'impianto di refrigerazione, indipendentemente dal carico, riducendo se necessario la portata d'acqua fino al minimo consentito. Questa soluzione può essere applicata su circuiti idraulici con valvola a 3 vie.

Produzione di ghiaccio

L'opzione di produzione del ghiaccio si avvale di una speciale logica di controllo per gestire le applicazioni con miscela antigelo a bassa temperatura (temperatura in uscita dall'evaporatore inferiore a 4,4 °C) per le applicazioni di accumulo termico.

Miscela antigelo a bassa temperatura

L'opzione per bassa temperatura si avvale di una speciale logica di controllo e di un raffreddatore dell'olio per gestire le applicazioni con miscela antigelo a bassa temperatura, anche in condizioni di carico parziali, con temperatura in uscita dall'evaporatore inferiore a 5 °C.

Opzioni acustiche

Alloggiamento acustico per l'unità

Le unità sono dotate di pannelli insonorizzanti che coprono l'intera unità.

Opzioni elettriche

- Protezione tramite interruttori automatici

- Flussostato: viene fornito come accessorio e deve essere installato in loco sulla linea dell'acqua dell'evaporatore o del condensatore, oppure su entrambe.

- Presa di corrente 230 V

Opzioni di controllo

Funzionamento master/slave (2 unità)

Le unità master e slave dispongono di due schede di comunicazione aggiuntive per comunicare tra di loro in un impianto collegato per mezzo di un'uscita a contatto secco collegata a un ingresso di arresto automatico a distanza. L'unità configurata come master conduce l'impianto, mentre l'unità slave segue il funzionamento del master.

Interfaccia di comunicazione BACnet™ MSTP

Consente all'utente di interfacciare agevolmente una scheda di comunicazione installata e testata in fabbrica con BACnet MSTP, tramite un unico doppino intrecciato.

Interfaccia di comunicazione BACnet™ IP

Consente all'utente di interfacciare agevolmente un comando di comunicazione installato e testato in fabbrica con BACnet IP, tramite un singolo cavo Ethernet.

Interfaccia di comunicazione ModBus™ RTU

Consente all'utente di interfacciare agevolmente una scheda di comunicazione installata e testata in fabbrica con ModBus, tramite un unico doppino intrecciato.

Interfaccia di comunicazione LonTalk™ (LCI-C)

Fornisce gli ingressi/le uscite del profilo del refrigeratore LonMark per l'utilizzo con un sistema di gestione tecnica centralizzata generico, tramite un unico doppino intrecciato, a una scheda di comunicazione installata e testata in fabbrica.

Ripristino del setpoint della temperatura dell'acqua - Temperatura aria esterna

I sensori, i dispositivi di controllo e quelli di sicurezza consentono il ripristino della temperatura dell'acqua refrigerata, in base al segnale di temperatura, durante periodi di bassa temperatura dell'aria esterna (il ripristino dell'acqua refrigerata, normalmente è basato sulla temperatura dell'acqua refrigerata di ritorno).

Controllo della temperatura dell'acqua in uscita dal condensatore

Consente all'unità di utilizzare la temperatura dell'acqua in uscita dal condensatore per caricare o scaricare l'unità in base al setpoint dell'acqua in uscita dal condensatore. Il sistema di controllo garantisce una temperatura in uscita dal condensatore da 27 °C a 80 °C con una pompa di calore acqua-acqua.

Uscita della pressione differenziale del condensatore

Emette un segnale 0-10 Vcc basato sulla pressione differenziale del refrigerante del sistema con terminazioni definite dall'utente.

Uscita della pressione del condensatore (%HPC)

Prevede un'uscita a 0-10 Vcc, la quale altro non è che una funzione dell'indicazione percentuale del salvavita ad alta pressione per la pressione del condensatore. L'indicazione percentuale del salvavita ad alta pressione per la pressione del condensatore è basata sui trasduttori di pressione del refrigerante nel condensatore.

Uscita di controllo acqua condensatore

Prevede un'uscita a 0-10 Vcc per consentire il controllo di una valvola di regolazione dell'acqua del condensatore.

Pacchetto setpoint esterno

I segnali esterni possono essere cablati sul campo a una scheda di interfaccia montata e collaudata in fabbrica attraverso un segnale 2-10 Vcc o 4-20 mA:

- Setpoint esterno acqua refrigerata o calda

- Setpoint esterno limite domanda

Il segnale esterno può essere cablato sul campo a una scheda di interfaccia montata e collaudata in fabbrica attraverso un ingresso digitale per attivare a distanza un setpoint ausiliario acqua refrigerata/acqua calda, che può essere definito cliente.

La scheda di interfaccia montata e collaudata in fabbrica fornisce un segnale % RLA unità attraverso un'uscita analogica da 0-10 Vcc.

Misuratore di potenza

Traccia il consumo di energia (solo compressori) con un misuratore kWh.

Altre opzioni

Valvola di sfiato singola sull'evaporatore

L'unità viene fornita con valvole di sfiato singole sia sul lato ad alta pressione sia su quello a bassa pressione di ciascun circuito frigorifero. Le valvole di sfiato singole sul condensatore sono standard.

Valvola di sfiato doppia con valvola di bypass

L'unità viene fornita con valvole di sfiato doppie sia sul lato ad alta pressione, sia su quello a bassa pressione di ciascun circuito frigorifero. Ciascuna configurazione della valvola di sfiato doppia comprende una valvola di isolamento. Le valvole di sfiato singole sono standard.

Tubo scanalato e raccordo per saldatura

I tubi scanalati sono collegati all'ingresso e all'uscita dell'acqua. Il raccordo consente di collegare il tubo scanalato e il raccordo idraulico dell'evaporatore. I raccordi vengono forniti sia per l'evaporatore sia per il condensatore.

Assenza di isolamento termico delle parti fredde

Se occorre applicare un isolamento specifico in loco, l'unità può essere fornita senza isolamento delle parti fredde.

Isolamento del condensatore

Isolamento del condensatore per evitare sprechi di calore prodotto dal funzionamento della pompa di calore.

Ammortizzatori in neoprene

Gli ammortizzatori in neoprene consentono di evitare il contatto diretto tra la base dell'unità e il suolo.

Antivibranti in neoprene

Gli antivibranti consentono l'isolamento tra l'unità e la struttura di appoggio, per eliminare la trasmissione delle vibrazioni e garantire un'efficienza pari almeno al 95%.

Trane ottimizza le prestazioni di abitazioni ed edifici in tutto il mondo. Azienda del Gruppo Ingersoll Rand, leader nella creazione e mantenimento di ambienti sicuri, confortevoli ed energeticamente efficienti, Trane offre un ampio portafoglio di avanzati sistemi HVAC, dispositivi di controllo, servizi completi per gli edifici e parti di ricambio.  Per maggiori informazioni, visitare il sito www.Trane.eu.

Trane pratica una politica di continuo miglioramento del prodotto e della documentazione che lo accompagna, e si riserva il diritto di apportare modifiche alla struttura e alle specifiche dei propri prodotti senza preavviso.

© 2018 Trane. Tutti i diritti riservati

RLC-PRG036A-IT_1018      	
Nuovo