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Fan coil de casete de una vía
Tamaños 16-26-36
Modelo CFAS con motor de ventilador de AC
Modelo CFAE con motor de ventilador de EC
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Diseño
La unidad debe contar con la certificación Eurovent y el proceso y fabricación de la misma deben ser conformes a la norma ISO 9001.  La selección de la unidad debe realizarse de acuerdo con un programa de selección que se corresponda con los datos técnicos de la certificación Eurovent.  El programa de selección debe proporcionar la potencia frigorífica sensible  y total exacta, el calor, la potencia absorbida del ventilador, el volumen de aire y la potencia sonora de conformidad con la configuración e instalación de la unidad.  Todas las unidades deben probarse antes de salir de fábrica para garantizar que cumplirán con el rendimiento especificado durante toda su vida útil, con el mínimo mantenimiento.  El diseño de la unidad debe permitir el acceso sin obstáculos a las piezas que precisen mantenimiento como por ejemplo los filtros, la bandeja de condensados, las baterías de agua, los ventiladores, los motores, los controles y las conexiones de descarga.
Embalaje
Las unidades se deben apilar en un palé con un embalaje de cartón individual que incluya pictogramas. En la pegatina de identificación se debe indicar claramente la información importante como el número de pedido del cliente, modelo, tamaño de la unidad y equipamiento opcional.  Puede que las unidades cuenten también con una pegatina del cliente en la que se indique la ubicación de montaje.
Chasis
El chasis de la unidad estará compuesto de una estructura de una pieza formada por paneles de acero galvanizado de 1 mm de grosor.  El chasis debe incluir conexiones de apantallado estanco de alimentación y retorno de aire para garantizar que se conocen los rendimientos en obra.  La carcasa debe estar diseñada de tal manera que los niveles sonoros se minimicen.   La altura de la unidad no debe superar 309 mm en la versión estándar y 369 mm en la versión elevada.  La carcasa de la unidad se debe aislar desde el punto de vista acústico y térmico con una espuma expansiva certificada M1 resistente al fuego.  El aislamiento no deberá desprender partículas a la corriente de aire con el uso.  Las unidades se deben equipar con soportes periféricos para facilitar su instalación en el techo.  Las conexiones de las baterías de agua y el panel de control estarán localizados en el lado derecho o izquierdo.  La unidad se debe entregar con un corte previo de 125 mm para la admisión de aire de renovación en el lado del retorno de aire de la unidad.
Apantallado
El apantallado estará formado por una estructura de una pieza e incluirá un lado para alimentación y retorno de aire.  La entrada de retorno de aire estará formada por una rejilla lineal con 18 lamas.  Cada lama estará constituida por una hoja de metal pintado de 1 mm de grosor con un ángulo de inclinación de 45° con la vertical y deberá estar orientada hacia el extremo posterior de la unidad, en sentido opuesto al aire de alimentación.  La rejilla constituirá la puerta de acceso al apantallado de retorno de aire y permitirá acceder al conjunto del motor del ventilador y al filtro.  Las lamas deben ser rígidas y de posición fija.  El lado de aire de alimentación debe estar formado por una compuerta redonda de 170 mm con 4 bocas de salida fabricadas en polipropileno plástico de tipo UL94-HB y de color Ral9003.  La unidad pequeña tendrá 3 compuertas, la mediana 5 y la de gran potencia tendrá 6 compuertas.  La compuerta debe poder girar 360°.
Batería
Será una batería de agua de alto rendimiento fabricada con aletas de aluminio, engarzadas mecánicamente en tubos de cobre por expansión.  La temperatura máxima permitida será de 80°C. Las conexiones hidráulicas de entrada y salida serán del tipo ISO R7 1/2" hembra.  Las válvulas de purga y drenaje son de tipo estándar y se deben poder instalar con tapones hexagonales/ranurados de fácil acceso.  Las baterías se someterán en fábrica a pruebas de hermeticidad a 13 bares y se recomienda utilizar una presión de funcionamiento de 10 bares como máximo.  Para que el coste de las bombas sea bajo, la batería debe diseñarse de tal modo que la pérdida de presión de agua sea mínima.  Se debe poder extraer fácilmente desde el lateral o desde la parte inferior de la unidad.  Habrá 1 batería para la aplicación de 2 tubos y 1 batería separada para el modo calor de la unidad de 4 tubos.
Bandeja de condensados de la unidad
La bandeja de condensados estará formada por una estructura de una pieza de plástico ABS UL94-HB moldeado con aislamiento de 3 mm de polietileno expandido de celda cerrada con clasificación contra incendios M1 o Euro Class A2S1D1.  Para utilizar con una batería eléctrica, la bandeja de drenaje estará fabricada con chapa de acero galvanizado pintada de 1 mm de grosor y aislada con polietileno expandido de celda cerrada de 3 mm con clasificación contra incendios M1.  La salida de drenaje permitirá acoplar un tubo flexible de plástico O/D de 15 mm, o bien drenar directamente por gravedad hacia una bandeja de drenaje auxiliar o acoplar una bomba elevadora.  La bandeja de condensados se debe poder extraer fácilmente desde la parte inferior para su inspección y limpieza sin obstruir el trabajo de conexión del tubo.
Bandeja de drenaje auxiliar
La bandeja de drenaje auxiliar estará hecha de polipropileno, reforzado con fibra de vidrio, UL94-HB.  Una vez montada en la unidad, la separación respecto a la estructura del techo debe ser de 100 mm para el modelo de unidad estándar y de 160 mm para la versión elevada.  El diámetro de la conexión de salida de drenaje será de 15 mm.
Motor del ventilador AC
El motor del ventilador está equipado con un condensador con circuito de control permanente doble y con protección interna contra el sobrecalentamiento automática.  Para garantizar el funcionamiento sin vibraciones de la unidad y sin necesidad de mantenimiento, ésta irá equipada con un motor con cojinetes de bolas de lubricación permanente y montajes elásticos.  Los motores se fabricarán de acuerdo con los estándares IEC 335 con aislamiento de clase B y las clasificaciones de protección de clase IP21, y la vida útil de estos motores debe ser como mínimo de 27.000 horas en condiciones de funcionamiento normales. Para reducir al mínimo el gasto de energía, deberán ser motores de alto rendimiento.  Asimismo, con el fin de optimizar el nivel de potencia y el acústico, se equiparán con al menos seis velocidades.  La selección de velocidad del ventilador se debe llevar a cabo de acuerdo con los requisitos del cliente y debe ser fácilmente modificable en obra con acceso desde el apantallado de retorno de aire tras retirar la rejilla de lamas de retorno de aire y cambiar el cable de una regleta de terminales a otra.
Motores de ventilador de EC
El botón de ventilador de EC debe ser un motor electrónico sincrónico de imanes que esté controlado con corriente reconstruida según una onda sinusoidal BLAC. La tarjeta del inversor que controla la operación del motor recibe una alimentación de 230 V, monofásica, con un sistema de interruptor y genera un modo de alimentación de una onda de frecuencia modulada trifásica.  La alimentación eléctrica requerida para la máquina es por tanto monofásica con un voltaje de 230-240 V y frecuencia de 50-60 Hz.
La tarjeta del inversor está montada separada del motor sin tener que enfriarse por el caudal de aire.
El caudal de aire puede variar continuamente a través de una señal de 1-10 V generada por dispositivos de control Trane o a través de sistemas de control independientes. La eficiencia extrema a baja velocidad posibilita una importante reducción de las condiciones normales de funcionamiento del consumo eléctrico que no superan los 29 W para 1,6 kW de potencia frigorífica para el tamaño 16, 37 W para 3,2 kW de potencia frigorífica para el tamaño 26 y 42 W para 3,8 kW de capacidad de enfriamiento para el tamaño 36.

No debería haber emisión alguna de ruido por el fenómeno de resonancia a ninguna frecuencia. Un instituto independiente certifica el pleno cumplimiento de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética y de los otras exigentes normativas en vigor.
Impulsor del ventilador 
Los ventiladores cuentan con dos entradas de aire de anchura doble; de tipo centrífugo de accionamiento directo, con paletas múltiples curvadas hacia delante e impulsores de aluminio de gran diámetro para garantizar un nivel sonoro bajo.  Los impulsores se deben equilibrar de manera estática y dinámica, y se debe realizar una prueba de los conjuntos de motor e impulsor en todas las velocidades del ventilador.  Se debe poder acceder y extraer fácilmente el conjunto desde el interior de la unidad a través de los 4 tornillos por razones de mantenimiento.
Alojamiento del ventilador
El alojamiento del ventilador está fabricado en acero galvanizado o un material de ingeniería autoextinguible sin aditivos de bromuro ni cloruro, que cuenta con una resistencia ignífuga de Clase V0 según la norma UL94 y clasificación de humos F2 según la norma NF F16-101.
Filtros 
El filtro de clase EU3/G3 debe ser de tipo sintético permanente, resistente al fuego CSTB M1, que se pueda lavar con agua del grifo (máx. 40°C), de poliéster instalado en un bastidor de metal.  El filtro de clase G0 es de material plástico polipropileno autoextinguible de clase UL94-HB.  Debe tener forma de panal de abeja.  La extracción del filtro es muy fácil mediante clips desde la parte inferior o posterior de la unidad; no es necesario utilizar ninguna herramienta.
Kit de potencia 
La batería eléctrica debe ser de tipo blindado.  A fin de cumplir la directiva sobre baja tensión y la norma NF EN 60 335-2-40, la batería eléctrica debe equiparse de serie con 2 termostatos de seguridad.  1 termostato de seguridad para el rearme automático tras la desconexión por superación del límite de temperatura: 190°C para los tamaños 16 y 26, 160°C para el tamaño 36 y un termostato de seguridad con rearme manual tras la desconexión por superación del límite de temperatura:  80°C para todos los tamaños. El termostato de seguridad de rearme manual debe ofrecer protección contra la pérdida total del volumen de aire primario y en tal caso no deben producirse daños en las piezas adyacentes.  La alimentación eléctrica a la batería eléctrica debe cortarse directamente mediante los dispositivos de seguridad con una potencia de 16 A; uno u otro (el primero) debe cortar la alimentación eléctrica.  
Los elementos calefactores de aluminio con aletas garantizan un funcionamiento silencioso, sin incidencias, eficiente, seguro y económico.  La gran superficie con aletas permite transportar por convección el 85% del calor, rápida y uniformemente, desplazando un caudal de aire considerable a baja temperatura.
Panel 
El panel de control es de chapa de acero galvanizado diseñado conforme a la norma CEI 335-2-40 y está dotado con protección de la clase IP 20 y toma de tierra continua completa.  Debe ser de fácil acceso y disponer de terminales de conexión rápida (terminales de muelle) para una puesta en servicio rápida y precisa de los volúmenes de aire y un fusible de protección eléctrica general.  Las unidades entregadas sin panel de control presentarán una cubierta de plástico ABS UL94-V0 sobre la regleta de terminales.
Conexión de aire de renovación
Se puede añadir una conexión de aire de renovación a la unidad en el lado de admisión, con o sin controlador de caudal de aire constante.
Compuerta de volumen constante

Las compuertas de control de volumen constante se proporcionan como accesorio para un caudal de aire entre 30 y 180 m3/h. Será aplicable con una presión estática entre 50 y 200 Pa. Temperatura máxima del aire de trabajo: 60°C.  Plástico resistente al fuego de clase M1.
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Trane optimiza el rendimiento de hogares y edificios en todo el mundo.  Trane es una empresa de Ingersoll Rand, líder en creación y mantenimiento de entornos eficientes energéticamente, confortables y seguros, y ofrece una amplia gama de dispositivos de control y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado avanzados, mantenimiento integral de edificios y piezas de repuesto.   


Si desea obtener más información, visite www.Trane.com.
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